防雷安全监管

平台二维码

雷电防护装置定期检测报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目地址： |  |
| 委托单位： |  |
| 检测机构： | （公章） |

| 监制 陕西省气象局 | 监 制 |
| --- | --- |
| 甘肃省气象局 |  |
| 青海省气象局 |  |
| 宁夏回族自治区气象局 |  |
| 新疆维吾尔自治区气象局 |  |
| 2026版 |  |

声  明

1.有下列行为之一者，本检测报告无效：

a）无检测机构公章；

b）无“检测人、编制人、制图人、校核人、技术负责人、签发人”签名；

c）未经检测机构授权，检测报告复印件无效；

d）涂改或缺页。

2.本报告仅对检测项目当时状况负责。

3.受检单位若对本报告有异议，需在收到本报告15天内提出，逾期视为认可。

4.检测机构信息

单位名称：

办公地址：

联系电话：

检测资质证二维码：

雷电防护装置定期检测报告总表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 邮编 |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测机构（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置定期检测报告综述表

| 编 制 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 仪 器 | 仪器名称 |  | 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 测量范围 |  | 检定/校准证书有效截止日 |  |
| 检测综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构（专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

雷电防护装置检测平面示意图

雷电防护装置检测报告——检测点现场图示

| 检测点序号 | 检测点现场图示 | 检测点序号 | 检测点现场图示 |
| --- | --- | --- | --- |

建筑物雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 防雷分类 |  |
| 建筑物 |  | 高度（m） |  | 面积 | 占地 |  |  | (m2) |  | 层数 | 地上 | 层 | 使用性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建筑 |  |  | (m2) |  |  | 地下 | 层 | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| 接闪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  |  |  |  | 自然、专设 杆、带、线、网、金属构件、金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锈蚀 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  | 施加49N的垂直拉力,且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 固定支架的间距和高度 |  |  |  |  |  | 间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网格尺寸 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩缝处的跨接 |  |  |  |  |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 等电位连接性能 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 附着 |  |  |  |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 间隔距离 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防侧击措施 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 保护范围 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 类型 |  |  |  |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 敷设 |  |  |  |  |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 材料和规格 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 锈蚀 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 固定支架的间距 |  |  |  |  |  | 间距0.5m～1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 断接卡设置和保护措施 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 24 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 25 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 26 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 27 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 28 | 类型 | 自然/人工 |  |  |
| 29 | 布置 | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 30 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 31 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 32 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 33 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 34 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 35 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 36 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 37 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 38 | 位置 | GB/T 21431-2023，5.5.4.1 |  |  |
| 39 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 40 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 41 | 屏蔽效果 | GB/T 21431-2023，5.5.4.4 |  |  |
| 防雷等电位连接 |  |  |  |  |
| 42 | 位置 | GB/T 21431-2023，5.5.5.1 |  |  |
| 43 | 结构 | S型/M型/混合型 |  |  |
| 44 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 45 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 46 | 跨接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 47 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 48 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 49 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ | 湿度 | % |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 基本状况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物总层数／数据中心楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑物结构／面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据中心名称／雷电防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直击雷和侧击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 5 | 建筑物接闪器形式、性能 |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外天线防直击雷保护措施 |  |  |  | 天线在LPZ0B防护区内、基座就近接地 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外天线基座等电位连接情况及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 引下线数量和间距 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防雷接地方式 |  |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房金属幕墙、外窗接地性能 |  |  |  | GB 50057-2010，第5章 |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总等电位连接网络接地点数量 |  |  |  | ＞2处 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设备距外墙、柱、窗距离 |  |  |  | ＞1m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总等电位类型 |  |  |  | S型/M型/混合型 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 总等电位连接带材料规格 |  |  |  | 铜排、扁钢、≥50mm² |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 设备等电位连接材料规格 |  |  |  | Fe≥16mm²、Cu≥6mm² |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 环形导体、支架格栅等接地 |  |  |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 金属管道、线槽、桥架等接地 | 防雷区界面处接地 |  |  |
| 18 | 静电地板网格支架接地 | 最短路径接地 |  |  |
| 19 | 表面静电电位 | ≤1kV |  |  |
| 20 | 非金属外壳设备屏蔽 | 金属屏蔽网/室 |  |  |
| 21 | 光缆金属构件接地 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 22 | 配电箱、柜、盘 | 最短路径接地 |  |  |
| 23 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 24 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽措施 |  |  |  |  |
| 25 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物 |  |  |
|  |  | 防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等 |  |  |
| 26 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 27 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 28 | 屏蔽材质 | QX/T 105-2018，9.1 |  |  |
| 29 | 非金属外壳设备屏蔽情况 | 金属屏蔽网/等电位连接并接地 |  |  |
| 30 | 机房电磁兼容性能测试 | 视机房具体要求 |  |  |
| 31 | 线缆敷设形式 | 不宜采用架空线路 |  |  |
| 32 | 埋地长度 | l≥15或≥（m） |  |  |
| 33 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 34 | 屏蔽层接地 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 35 | 信息线缆与电力、管线间距 | GB 50343-2012，5.3.4 |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 36 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  | 天气情况 |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  | 土壤电阻率 | Ω•m |
| 站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 | 判定结论 |
| 1 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防雷分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接闪器 |  | 类型和方式 |  | 自然/专设 杆、带、线、网、金属构件、金属屋面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 材料和规格 |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 支架间距/高度 |  | 间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 等电位连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 附着 |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 9 | 引下线 |  | 类型 |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 敷设 |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 材料和规格 |  | GB 50057-2010，5.3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 附着 |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |
| 14 | 接地 装置 |  | 类型 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 防跨步电压 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |  |  |  |
| 罩棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 接闪器 |  | 类型和方式 |  | 自然/专设/混合 接闪带、金属屋面等 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 材料和规格 |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 等电位连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 附着 |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 25 | 引下线 |  | 类型 |  | 自然 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 敷设 |  | 暗敷 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 材料和规格 |  | GB 50057-2010，5.3 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 数量和间距 |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 接地 装置 |  | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 31 |  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
| 32 |  |  | 防跨步电压 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 33 |  |  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 罐区与作业区设施接地及等电位 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 罐区 | 罐类别 |  | 柴油/汽油/LPG罐/CNG瓶/LNG罐 |  | — |
| 35 |  | 容积/壁厚 |  |  |  | — |
| 36 |  | 储罐地线规格 |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |
| 37 |  | 接地点数量 |  | GB 50156-2021，13.2.1 |  |  |
| 38 |  | 消除静电装置（处） |  | — |  | — |
| 39 |  | 呼吸阀 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 40 |  | 卸油（气）管口 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.5、5.5.5.6 |  |  |
| 41 |  | 通气管/放散管 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 42 |  | 干燥器 |  | GB 50156-2021，13.2.2 |  |  |
| 43 |  | 泵和压缩机 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 44 |  | 气化器 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 45 |  | 金属法兰 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 46 |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 47 | 作业区 | 平行敷设管道 |  | GB 50057-2010，4.2.2 |  |  |
| 48 |  | 消除静电装置（处） |  | — |  | — |
| 49 |  | 油气回收装置 |  | GB 50156-2021，13.2.5 |  |  |
| 50 |  | 通气管/放散管 |  | GB 50057-2010，4.2.1 |  |  |
| 51 |  | 加油（气）机/枪数量 |  | — |  |  |
| 52 |  | 加油（气）机/枪 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 53 |  | 连接导体材料规格 |  | Cu/截面≥16mm² |  | — |
| 54 |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 55 |  | 加油（气）机接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 位置 |  |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
| 57 | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |
| 58 | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 59 | 线缆敷设形式 |  |  | 架空、埋地 |  |  |
| 60 | 等电位和电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 61 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

石油库雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 防雷分类 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ω•m |  |  |  |  |  |  |
| 油罐名称 |  |  |  | 油品名称 |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  |
| 储罐区直击雷防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |
| 1 | 罐类型 |  |  |  | 金属/非金属/覆土/洞内罐 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 2 | 接闪器类型 |  |  |  | 接闪杆、带及其组合或罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接闪器高度 |  |  |  | 实测值（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 4 | 敷设和位置 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保护范围 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 材质和规格 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 附着 |  |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装工艺和现状 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 等电位连接性能 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 间隔距离 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 引下线类型 |  |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料和规格 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装工艺和现状 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 附着 |  |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 间隔距离 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 断接卡设置和保护措施 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 接地装置类型 |  |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 布置 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 材料和规格 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

编号：（资质证编号）+〔地区〕+〔年份〕定检xxxx号                                第    页 共    页

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 21 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 22 | 电气贯通性能 | GB/T21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 23 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 储罐区设施接地装置及等电位连接 |  |  |  |  |
| 24 | 罐体容积 | — |  | — |
| 25 | 壁厚（钢制/铝制） |  |  |  |
| 26 | 接地点数量/平均间距 | GB50074-2014，14.2.1、14.2.2 |  |  |
| 27 | 浮顶与罐体连接点数量 | GB50074-2014，14.2.1～14.2.3 |  |  |
| 28 | 浮顶接地线材料规格 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1 |  |  |
| 29 | 接地线材料规格 | GB 50057-2010，5.3.3. |  |  |
| 30 | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1 |  |  |
| 31 | 自动通气阀 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1 |  |  |
| 32 | 消除静电装置（处） | — |  | — |
| 33 | 少于5根螺栓法兰盘 | GB/T 32937-2016，6.3.5. |  |  |
| 34 | 管道间距小于10cm管道 | GB/T 32937-2016，6.3.4 |  |  |
| 35 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 36 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 37 | 储罐接地电阻 | GB 50074-2014，14.2.2 |  |  |
| 装卸区槽车栈台等电位连接 |  |  |  |  |
| 38 | 管道进入点 | GB 50074-2014，14.2.11 |  |  |
| 39 | 平行管道间距小于10cm跨接 | GB 50074-2014，14.2.12 |  |  |
| 40 | 少于5根螺栓法兰盘跨接（处） | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 消除静电装置（处） | — |  | — |
| 42 | 罐车铁轨/鹤管/栈桥/管道跨接接地 | GB 50074-2014，14.3.6、14.3.7 |  |  |
| 43 | 连接罐车、船舶和灌桶防静电装置 | GB 50074-2014，14.3.14 |  |  |
| 44 | 接地线材料规格 | GB 50057-2010，5.1.2 |  |  |
| 45 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 46 | 接地电阻 | GB 50074-2014，14.2.2 |  |  |
| 其他设施等电位连接 |  |  |  |  |
| 45 | 工艺管道 | 始端、末端、分支处以及直线段接地 |  |  |
| 46 | 室外监控设备接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.7.1、6.7.2 |  |  |
| 47 | 灯杆、监控杆接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.7.1、6.7.2 |  |  |
| 48 | 接地线材料规格 | GB/T 32937-2016，6.6.1.1 |  |  |
| 49 | 工艺管道接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.7.6 |  |  |
| 50 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 51 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 52 | 位置 | 屋顶/金属表面/金属门窗框架等 |  |  |
| 53 |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
| 54 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设， 埋地≥15m（≥2） |  |  |
| 55 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/金属管/无屏蔽 |  |  |
| 56 | 线缆屏蔽层接地 | 有/无 |  |  |
| 57 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 58 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 59 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 60 | 接地电阻 | GB 50074-2014，14.2.2 |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 61 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 防雷分类 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  | 点位图号 |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |
| 1 | 铁塔 |  | 铁塔高度 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 铁塔塔体规格 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 铁塔塔体连接方式 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 铁塔离机房距离（m） |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 接闪杆材质规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 接闪杆长度（m） |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地装置 |  | 接地线数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 接地线规格 |  |  | GB 50057-2010，5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 接地装置类型 |  |  | 独立/共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 测试点接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 土壤电阻率（Ω•m） |  |  | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 配电变压器接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电源接地形式 |  |  |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电源线路SPD安装级数 | — |  |  |
| 18 | 信号线路SPD安装级数 | — |  |  |
| 19 | 天馈线SPD安装级数 | — |  |  |
| 20 | 光缆防雷接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 21 | 入户电缆屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 22 | 入户处电缆桥架接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |
| 23 | 接地引入线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 24 | 接地引入线接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 25 | 垂直接地汇集线规格 | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |
| 26 | 垂直接地汇集线接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 27 | 天馈线屏蔽层接地位置 | — |  |  |
| 28 | 天馈线屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 等电位连接装置 |  |  |  |  |
| 29 | 位置 | 进出建筑物的金属管、金属线缆、金属桥架等 |  |  |
| 30 | 结构 | S型/M型/混合型 |  |  |
| 31 | 静电地板支架接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 32 | 静电地板支架接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 33 | 接地排接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 34 | 接地排接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 35 | 配电柜接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 配电柜接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 37 | UPS柜接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 38 | UPS柜接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 39 | 设备柜接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 40 | 设备柜接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 41 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 42 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 屏蔽措施与综合布线 |  |  |  |  |
| 43 | 机房屏蔽情况 | 屏蔽幕墙、屏蔽网格、金属门窗与建筑物框架电气连接、无专门屏蔽措施 |  |  |
| 44 | 机柜屏蔽情况 | 机柜外壳接地、无专门屏蔽措施 |  |  |
| 45 | 电源线缆屏蔽 | 金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地 |  |  |
| 46 | 通信线缆屏蔽 | 金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地 |  |  |
| 47 | 网络线缆屏蔽 | 金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地 |  |  |
| 48 | 天馈线屏蔽 | 金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地 |  |  |
| 49 | 综合布线 | 综合布线与电缆的间距 |  |  |
|  |  | 综合布线与电气设备的间距 |  |  |
|  |  | 综合布线与其它管线的间距 |  |  |
|  |  | 综合布线与防雷引下线的间距 |  |  |
|  |  | 综合布线与保护接地线的间距 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 50 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 点位图号 |  |  |
| 防雷分类 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  | 检测日期 |  | 土壤电阻率 | Ω•m |  |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  |  | 储油性质 |  | 规模 |  |  |  |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 浮 顶 |  |  | 形式 |  |  | 金属、非金属 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 材质规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 引 下 线 |  |  | 数量 |  |  | ─ |  |  |  |  | ─ |
| 6 |  |  |  | 材质规格 |  |  | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 基 础 接 地 |  |  | 类型 |  |  | 共用/独立/混合 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 焊接和防腐 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |  |  |  |
| 罐体和附件的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 连 接 物 名称 |  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 跨接性能 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 等电位连接情况 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 跨接性能 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 等电位连接情况 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 跨接性能 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 等电位连接情况 |  | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）

| 罐体和管道的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 26 | 管 道 名 称 |  | 连接导体规格材质 | GB 50057-2010，5.1 |  |  |
| 27 |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 28 |  |  | 跨接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 29 |  |  | 等电位连接情况 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 30 |  |  | 连接导体规格材质 | GB 50057-2010，5.1 |  |  |
| 31 |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 32 |  |  | 跨接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 33 |  |  | 等电位连接情况 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 34 |  |  | 连接导体规格材质 | GB 50057-2010，5.1 |  |  |
| 35 |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 36 |  |  | 跨接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 37 |  |  | 等电位连接情况 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 低压配电线路 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
| 39 | 等电位连接情况 |  |  | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |
| 40 | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管/金属线槽/无屏蔽 |  |  |
| 41 | 屏蔽层接地 |  |  | GB/T 32937-2016，6.4 |  |  |
| 42 | 接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2023，5.4.1 |  |  |
| 信号线路 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
| 44 | 等电位连接情况 |  |  | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |
| 45 | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管/金属线槽/无屏蔽 |  |  |
| 46 | 屏蔽层接地 |  |  | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 47 | 接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2023，5.4.1 |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 48 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 防雷分类 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  |  | Ω•m |  |  |  |
| 输气站和阀室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  |  |  |  | 建筑物高度 |  |  |  | 建筑物面积 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |
| 1 | 接闪装置 | 类型和方式 |  |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 固定支架的间距和高度 |  |  | 间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 伸缩缝处的跨接 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 防侧击措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 保护范围 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 引下装置 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 16 |  | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 17 |  | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 18 |  | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 19 |  | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 20 |  | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 21 |  | 固定支架的间距 | 间距0.5m～1.0m |  |  |
| 22 |  | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 23 |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 24 |  | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 25 |  | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 26 |  | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 27 |  | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 28 | 接地装置 | 类型 | 自然/人工/组合 |  |  |
| 29 |  | 布置 | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 30 |  | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 31 |  | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 32 |  | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 33 |  | 填土 | GB/T 21431-2023，5.5.3.6 |  |  |
| 34 |  | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 35 |  | 共用接地 | GB 50057-2010，4.2.2、4.2.4、4.3.4、4.4.4 |  |  |
| 36 |  | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 37 |  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表6 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 38 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
| 39 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 埋地≥15m（≥2） |  |  |
| 40 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/金属管/无屏蔽 |  |  |
| 41 | 屏蔽层接地 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 42 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表6 |  |  |
| 43 | 等电位连接情况 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 工艺装置区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 44 | 位置 | 接地端子板 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
| 45 | 接地端子板材料规格 | QX/T265-2015，附录C.3 |  |  |
| 46 | 接地干线材料、规格 | QX/T265-2015，附录C.3 |  |  |
| 47 | 连接线材料、规格 | QX/T265-2015，附录C.3 |  |  |
| 48 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 49 | 管线法、兰盘跨接 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 50 | 长金属管道接地 | GB/T 32937-2016，6.7.1 |  |  |
| 51 | 长金属管道跨接 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 52 | 消除静电装置（处） | — |  | — |
| 53 | 等电气连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 54 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 55 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类 |  |  | 点位图号 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设 杆、带、线、网、金属构件、金属屋面杆 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定支架的间距和高度 |  |  | 间距0.5m~1.0m高度≥0.15m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网格尺寸 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伸缩缝处的跨接 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防侧击措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 保护范围 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 类型 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 19 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 20 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 21 | 固定支架的间距 | 间距0.5m~1.0m |  |  |
| 22 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 23 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 24 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 25 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 26 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 27 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 28 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 29 | 布置 | GB/T21431-2023.5.5.3.2 |  |  |
| 30 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 31 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 32 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 33 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层 |  |  |
| 34 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 35 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 36 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 37 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023附录F |  |  |
| 38 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表5、表6 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 39 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
| 40 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 41 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 42 | 屏蔽层接地 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 43 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表5、表6 |  |  |
| 44 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 炉区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 45 | 炉名称 |  |  |  |
| 46 | 接地引下线数量/间距（m） | GB 50650-2011，5.1 |  |  |
| 47 | 接地引下线材料规格 |  |  |  |
| 48 | 金属框架与炉体 |  |  |  |
| 49 | 混凝土与炉体 |  |  |  |
| 50 | 引下线冲击接地电阻 |  |  |  |
| 51 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 52 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 塔区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 53 | 塔名称 |  |  |  |
| 54 | 壁厚 | ≥4mm |  |  |
| 55 | 接地引下线数量/间距（m） | GB 50650-2011，5.2 |  |  |
| 56 | 混凝土框架与塔体连接 |  |  |  |
| 57 | 金属框架与塔体连接 |  |  |  |
| 58 | 平台金属栏杆连接 |  |  |  |
| 59 | 塔上放空管连接 |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 接地引下线接地电阻 | GB 50650-2011，5.2 |  |  |
| 61 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 62 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 静设备区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 63 | 设备名称 |  |  |  |
| 64 | 金属静设备壁厚 | ≥4mm |  |  |
| 65 | 接地引下线数量/间距 | GB 50650-2011，5.3 |  |  |
| 66 | 接地引下线材料规格 |  |  |  |
| 67 | 静设备上放空管 | GB 50057-2010，4.2.1 |  |  |
| 68 | 平台金属栏杆 | GB 50650-2011，5.3 |  |  |
| 69 | 非金属或壁厚＜4mm |  |  |  |
| 70 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 71 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 机器设备区接闪装置 |  |  |  |  |
| 72 | 接闪器类型和方式 | 自然、专设 接闪杆、带等及其组合 |  |  |
| 73 | 高度 | 实测值 |  |  |
| 74 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |
| 75 | 网格尺寸 | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |
| 76 | 保护范围 | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 77 | 固定支架间距和高度 | 间距0.5m~1.0m高度≥0.15m |  |  |
| 78 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 79 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |
| 80 | 电气连接性能 | GB 50650-2011，5.4 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 机器设备区引下装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 81 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 82 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 83 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 84 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 85 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 86 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 87 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 88 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 89 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 90 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 91 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 机器设备区接地装置 |  |  |  |  |
| 92 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 93 | 布置 | GB/T21431-2023.5.5.3.2 |  |  |
| 94 | 材料和规格 | GB50057-2010，5.4.1 |  |  |
| 95 | 防跨步电压措施 | GB50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 96 | 焊接与防腐 | GB50650-2011，6.3 |  |  |
| 97 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表5、表6 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 机器设备区等电位连接 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 98 | 连接设备名称 |  |  |  |  |  |
| 99 | 连接导体规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |  |  |
| 100 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |
| 101 | 跨接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |
| 102 | 接地基准点接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |  |  |
| 罐区等电位连接 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 罐名称 |  |  |  |  |  |
| 104 | 罐类别/数量 |  |  |  |  |  |
| 105 | 单罐体容积（m³） |  | 壁厚（mm） |  |  |  |
| 106 | 接地点数量/间距（m） | GB 50650-2011，5.5 |  |  |  |  |
| 107 | 接地线连接材料规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm² |  |  |  |  |
| 108 | 浮顶接地线材料规格 | GB/T 32937-2016，6.6.3 |  |  |  |  |
| 109 | 浮顶与罐体连接 |  |  |  |  |  |
| 110 | 呼吸阀防护 | GB 50057-2010，4.2.1 |  |  |  |  |
| 111 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |  |  |
| 112 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |  |  |
| 可燃气液体装卸站接闪装置 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 装卸棚站名称 |  |  |  |  |  |
| 114 | 类型和方式 | GB 50650-2011，5.6 |  |  |  |  |
| 115 | 敷设和位置 | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |
| 116 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |
| 117 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |
| 118 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |
| 119 | 网格尺寸 | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 固定支架间距和高度 | 间距0.5m~1.0m高度>0.15m |  |  |
| 121 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 122 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |
| 123 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |
| 124 | 保护范围 | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 125 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 可燃气液体装卸站引下装置 |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 126 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 127 | 敷设 | 明敷/暗敷 |  |  |
| 128 | 材料和规格 | GB/T 32937-2016，6.2 |  |  |
| 129 | 断接卡设置和保护措施 | GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7 |  |  |
| 130 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 131 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 132 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 133 | 固定支架间距 | 间距0.5m~1.0m |  |  |
| 134 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 135 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 136 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 137 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 138 | 数量/平均间距（m） | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 139 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 可燃气液体装卸站接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 140 | 露天装卸场所设备名称 |  |  |  |
| 141 | 金属构架接地 | GB 50057-2010，4.2.2 |  |  |
| 142 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 143 | 接地点数量 | 实测值 |  |  |
| 144 | 可燃气体输送管道 | 在进入点接地 |  |  |
| 145 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 146 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 粉粒料桶仓接闪装置 |  |  |  |  |
| 147 | 非金属桶仓名称 |  |  |  |
| 148 | 类型和方式 | GB/T 21431-2023，5.5.1.1 |  |  |
| 149 | 敷设和位置 | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |
| 150 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |
| 151 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |
| 152 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |
| 153 | 网格尺寸 | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |
| 154 | 固定支架间距和高度 | 间距0.5m~1.0m高度≥0.15m |  |  |
| 155 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 156 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |
| 157 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |
| 158 | 保护范围 | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 159 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 粉粒料桶仓引下线装置 |  |  |  |  |
| 160 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 161 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 材料和规格 | GB/T 32937-2016，6.2.1 |  |  |
| 163 | 断接卡设置和保护措施 | GB 50650-2011，6.2.3 |  |  |
| 164 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 165 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 166 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 167 | 固定支架间距 | 间距0.5m~1.0m |  |  |
| 168 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 169 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 170 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 171 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 172 | 数量/平均间距（m） | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 173 | 警示牌/标识 | GB50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 174 | 接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.7 |  |  |
| 粉粒料桶仓接地装置 |  |  |  |  |
| 175 | 非金属/金属桶仓名称 |  |  |  |
| 176 | 桶仓容积 |  |  |  |
| 177 | 壁厚 | ≥4mm |  |  |
| 178 | 接地点布置 | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 179 | 接地点数量/平均间距（m） | GB 50650-2011，5.7 |  |  |
| 180 | 接地线材料和规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 181 | 接闪网格 | GB 50650-2011，5.7 |  |  |
| 182 | 呼吸阀保护范围 | GB 50057-2010，4.2.1 |  |  |
| 183 | 消除静电装置（处） | — |  |  |
| 184 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 185 | 接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.2.5 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 框架管架和管道接地等电位连 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 186 | 名称 |  |  |  |
| 187 | 立柱连接材料规格 | 实测值 |  |  |
| 188 | 立柱高度/数量/间距 | 实测值 |  |  |
| 189 | 管道等电位连接 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 190 | 爬梯、电缆支架、栏杆 | GB 50650-2011，5.8 |  |  |
| 191 | 敷设金属管道 |  |  |  |
| 192 | 接地连接数量/间距（m） |  |  |  |
| 193 | 输送可燃介质管道 防雷电感应 |  |  |  |
| 194 | 进出装置的管道接地 |  |  |  |
| 195 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 冷却塔接闪装置 |  |  |  |  |
| 196 | 冷却塔类型 |  |  |  |
| 197 | 敷设形式 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 198 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 199 | 接闪网格（m） | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 200 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |
| 201 | 接地电阻 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 冷却塔引下装置 |  |  |  |  |
| 202 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 203 | 敷设 | 明敷/暗敷 |  |  |
| 204 | 数量/间距（m） | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 205 | 引下线布置 |  |  |  |
| 206 | 接地电阻 |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 冷却塔接地装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 207 | 接地线材料及规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 208 | 接地线数量 | ≥2根 |  |  |
| 209 | 接地装置形式 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 210 | 等电位连接 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 211 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 212 | 接地电阻 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 烟囱和火炬接闪装置 |  |  |  |  |
| 213 | 接闪器类型 | GB/T 21431-2023，5.5.1.1 |  |  |
| 214 | 接闪杆数量 | — |  |  |
| 215 | 高度（m） | — |  |  |
| 216 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |
| 217 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |
| 218 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |
| 219 | 保护范围（m） | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 烟囱和火炬引下装置 |  |  |  |  |
| 220 | 敷设形式 | 明设/暗敷/组合 |  |  |
| 221 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 222 | 数量/间距（m） | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 223 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 224 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 225 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 户外排放设施（放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管）安全措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 226 | 排放爆炸性气体 |  |  |  |
| 227 | 阻火器/数量 |  |  |  |
| 228 | 管帽/数量 |  |  |  |
| 229 | 阻火器、管帽 | GB 50650-2011，5.11 |  |  |
| 230 | 与雷电防护装置相连 |  |  |  |
| 231 | 非金属排放设施防护 |  |  |  |
| 232 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 户外灯具电源（平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯）接地装置 |  |  |  |  |
| 233 | 平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯 |  |  |  |
| 234 | 防爆措施 | 应有防爆措施 |  |  |
| 235 | 金属外壳接地 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 236 | 接地材料规格 | GB 50057-2010，5.4 |  |  |
| 237 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 238 | 线缆屏蔽方式 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 239 | 屏蔽层接地 |  |  |  |
| 240 | 等电位连接 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 241 | 防闪电电涌侵入措施 | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 242 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽及综合布线 |  |  |  |  |
| 243 | 位置 | 屋顶金属表面、金属门窗、框架、屏蔽电缆、金属屏蔽层 |  |  |
| 244 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 245 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/线槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 246 | 等电位和电气贯通性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 247 | 屏蔽层接地 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 248 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 249 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类 |  |  | 点位图号 |  |  | 天气情况 |  | 检测日期 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设 杆、带、线、金属构件、金属屋面 |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定支架的间距和高度 |  |  | 间距0.5m~1.0m;高度≥0.15m |  |  |  |  |  |
| 7 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |
| 8 | 网格尺寸 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防侧击措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |
| 13 | 保护范围 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 引下装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 14 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 15 | 敷设 | 明敷/暗敷 |  |  |
| 16 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 17 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 18 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |
| 19 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 20 | 固定支架的间距 | 间距0.5m~1.0m |  |  |
| 21 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 22 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 23 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 24 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 25 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 26 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 27 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 28 | 布置 | GB/T 21431-2023，5.5..3.2 |  |  |
| 29 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 30 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 31 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 32 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层 |  |  |
| 33 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 34 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表5、表6 |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 金属设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 35 | 泵和压缩机/液位计及压力表 | GB/T 32937-2016，6.6.3.5 |  |  |
| 36 | 可燃气体检测及泄漏报警装置 |  |  |  |
| 37 | 消防设备/金属法兰跨接/磅秤 |  |  |  |
| 38 | 平行敷设管道 |  |  |  |
| 39 | 卸气（液）管口、放散管 |  |  |  |
| 40 | 加液枪/残液枪/装瓶枪 |  |  |  |
| 41 | 充装软管两端金属构件 |  |  |  |
| 42 | 消除静电装置（处） | — |  |  |
| 43 | 跨接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 44 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 45 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 46 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
| 47 |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
| 48 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 49 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 50 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 51 | 屏蔽层接地 | GB/T 32937-2016，6.4 |  |  |
| 52 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表6 |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 53 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类 |  |  |  |  | 点位图号 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  | 检测日期 |  | 土壤电阻率 | Ω•m |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设 杆、带、线、网、金属构件、金属屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锈蚀 |  |  | GB/T-21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 支架间距/高度（m） |  |  | 间距0.5m~1.0m;高度≥0.15m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网格尺寸（m） |  |  | GB 50057-2010，表5.2.12、金属屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩缝处的跨接 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保护范围 |  |  | GB 50057-2010，附录D |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 类型 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 固定支架的间距 |  |  | 间距0.5m~1.0m |  |  |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测报告检（续）

| 引下装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 21 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 22 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 23 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 24 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 25 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 26 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 27 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 28 | 布置 | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 29 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 30 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 31 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 32 | 填土 | 填土不应出现沉陷，敷设在当地冻土层以下 |  |  |
| 33 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 34 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 35 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 36 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，表5、表6 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 37 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 分开的建筑物之间的连接线路 |  |  |
| 38 | 线缆引入方式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
| 39 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 40 | 进出建筑物的管道 | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 41 | 瓦斯抽放站电缆埋地（m） | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 42 | 等电位和电气连接性能 | QX/T 150-2011，5.2.6 |  |  |
| 43 | 瓦斯抽放金属管道壁厚 | 实测值 |  |  |
| 44 | 管道跨接 | QX/ T150-2011，5.2.6 |  |  |
| 45 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 防雷等电位连接 |  |  |  |  |
| 46 | 位置 | GB/T 21431-2023，5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 总等电位 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处总等电位 |  |  |
|  |  | 防闪电感应接地干线 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处的金属管线 |  |  |
|  |  | 内、外竖直敷设的金属管道、金属物 |  |  |
|  |  | 内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物 |  |  |
|  |  | 电子系统的所有外露导电物（内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断） |  |  |
|  |  | 防雷区界面处的导电物或线路 |  |  |
|  |  | 信号线路（天馈、控制等）敷设及屏蔽情况 |  |  |
|  |  | 光缆金属构件接地 |  |  |
|  |  | 第一类参照GB/T 21431-2023，5.5.5.1.1，表8 |  |  |
| 47 | 结构 | S型/M型/Ss型Mm型组合 |  |  |
| 48 | 材料和规格 | GB/T21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 49 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 50 | 跨接性能 | QX/ T150-2011，5.2.6 |  |  |
| 51 | 等电位连接性能 |  |  |  |
| 52 | 接地基准点接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 矿井长金属管道、金属设施接地与等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 53 | 金属管道的平行交叉净距 | <100mm、≥100mm |  |  |
| 54 | 跨接间距及材料规格 | ＜100mm时金属线跨接，跨接点的间距≤30m |  |  |
| 55 | 地面引入、出矿井的金属设施接地点数量 | ≥2处 |  |  |
| 56 | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳 | QX/ T150-2011，5.2.6 |  |  |
| 57 | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距 | GB 50057-2010，4.2.2 |  |  |
| 58 | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω） | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 59 | 接触网接地电阻 | QX/ T150-2011，8.5.4 |  |  |
| 矿井长金属管道、金属设施磁屏蔽及布线 |  |  |  |  |
| 60 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆/金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 分开的建筑物之间的连接线路 |  |  |
| 61 | 线缆引入方式 | 架空/埋地 |  |  |
| 62 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 63 | 等电位连接性能 | QX/ T150-2011，5.2.6 |  |  |
| 64 | 管道跨接 | QX/ T150-2011，5.2.6 |  |  |
| 65 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 66 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |
| 观景平台接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  | 自然、专设 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高度 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料和规格 |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工艺和现状 |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锈蚀 |  | GB/T-21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 附着 |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防接触和跨步电压措施 |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保护范围 |  | GB/T 44709-2024，表1计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地电阻 |  | GB/ T44709-2024，表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 土壤电阻率 |  | GB/T 21431-2023，附录F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 警示牌/标识数目 |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观景平台护栏防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 护栏材质 |  | 金属/非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 接地点数 |  | ≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 接地点间距（m） |  | 金属护栏每隔25m接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 警示牌/标识数目 |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 锈蚀 |  | GB/T-21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防接触和跨步电压措施 |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 接地电阻 |  | GB/T 44709-2024，表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 土壤电阻率 |  | GB/T 21431-2023，附录F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 游道接闪装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 21 | 安装位置 | 应急避雷亭、树冠、其他 |  |  |
| 22 | 数量 | ≥2处 |  |  |
| 23 | 保护范围 | GB/T 44709-2024，表1计算 |  |  |
| 24 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.2 |  |  |
| 25 | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023，5.5.1.4 |  |  |
| 26 | 警示牌/标识数目 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 27 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 28 | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 29 | 接地电阻 | GB/T 44709-2024，表1 |  |  |
| 游道引下装置 |  |  |  |  |
| 30 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 31 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 32 | 数量和间距（m） | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 33 | 断接卡 | GB 50057-2010，5.3.6~5.3.7 |  |  |
| 34 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.3 |  |  |
| 35 | 防接触和旁侧闪络 措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 36 | 支架间距（m） | 间距0.5m~1.0m |  |  |
| 37 | 固定支架的垂直拉力（N） | 施加49N的垂直拉力，49N且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 38 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 39 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 40 | 接地电阻 | GB/T 44709-2024，表1 |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 游道接地装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 41 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 42 | 布置 | 独立/共用 |  |  |
| 43 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.3 |  |  |
| 44 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 45 | 防接触和旁侧闪络措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 46 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层 |  |  |
| 47 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F |  |  |
| 游道防护措施 |  |  |  |  |
| 48 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
| 49 | 接地点数 | ≥2处 |  |  |
| 50 | 接地点间距（m） | 实测值 |  |  |
| 51 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 52 | 防接触措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 53 | 接地电阻 | GB/T21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 古树名木接闪装置 |  |  |  |  |
| 54 | 设置位置 | 树冠、树木附近 |  |  |
| 55 | 接闪杆高于树冠的高度 | 实测值 |  |  |
| 56 | 抱箍数量 |  |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 抱箍材料规格 | 实测值 |  |  |
| 58 | 独立接闪杆距离树干距离 | ≥3m |  |  |
| 59 | 防接触和跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 60 | 锈蚀 | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |
| 古树名木引下装置 |  |  |  |  |
| 61 | 敷设形式 | 明敷/暗敷/绝缘保护敷设 |  |  |
| 62 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.3 |  |  |
| 63 | 断接卡 | 明敷距地面0.3m～1.8m设断接卡，并有明显标志 |  |  |
| 64 | 与接闪器、接地装置 连接方式 | 焊接/螺栓连接 |  |  |
| 65 | 紧固螺栓 | 跨接 |  |  |
| 66 | 防接触和跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 67 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 68 | 接地电阻 | GB/T21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 古树名木接地装置 |  |  |  |  |
| 69 | 类型 | 人工接地体 |  |  |
| 70 | 布置 | 独立/共用 |  |  |
| 71 | 材料和规格 | GB 50057-2010，5.4 |  |  |
| 72 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 73 | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 74 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层 |  |  |
| 75 | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 76 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 77 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 防雷分类 |  |  |  | 点位图号 |  |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 占地面积 |  |  |  | 天气情况 |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 叶片接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 接 闪 器 （一） | 材质 |  | GB/T 36490-2018，表1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外观 |  | 不应有锈蚀、损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电气连接性能 |  | 与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接 闪 器 （二） | 材质规格 |  | GB/T 36490-2018，表1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 外观 |  | 不应有锈蚀、损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电气连接性能 |  | 与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 接 闪 器 （三） | 材质规格 |  | GB/T 36490-2018，表1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 外观 |  | 不应有锈蚀、损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 电气连接性能 |  | 与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |  |  |  |  |
| 叶片引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 材料 |  |  | GB/T 36490-2018，表2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 引下线与叶根连接情况 |  |  | 稳定、可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属爬梯作为引下线 |  |  | 爬梯两端与接地装置连接，过渡电阻≤0.24Ω |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 金属爬梯与接地装置 |  |  | 过渡电阻≤0.24Ω |  |  |  |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机舱接闪装置 |  |  |  |  |
| 18 | 材质 | GB/T 36490-2018，表1 |  |  |
| 19 | 规格 |  |  |  |
| 20 | 安装工艺 | GB/T 36490-2018，6.2.1.2.3 |  |  |
| 21 | 支架拉力 |  |  |  |
| 22 | 防腐措施 |  |  |  |
| 23 | 电气连接性能 | 与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
| 机舱引下装置 |  |  |  |  |
| 24 | 材料规格 | GB/T 36490-2018，表2 |  |  |
| 25 | 截面 |  |  |  |
| 26 | 片根部法兰与引下线电气导通性 | 连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
| 27 | 引下线与接闪器的电气导通性 |  |  |  |
| 等电位连接 |  |  |  |  |
| 28 | １＃叶片变桨轴承旁路 | 连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
|  | ２＃叶片变桨轴承旁路 |  |  |  |
|  | ３＃叶片变桨轴承旁路 |  |  |  |
| 29 | 主轴承旁路 |  |  |  |
|  | 偏航轴承旁路 |  |  |  |
| 30 | 第一段与第二段塔段等电位跨线 |  |  |  |
|  | 第二段与第三段塔段等电位跨线 |  |  |  |
|  | 第三段与第四段塔段等电位跨线 |  |  |  |
|  | 第四段与第五段塔段等电位跨线 |  |  |  |
| 31 | 水泥基础塔架及其他形式与塔筒连接跨线 |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 材料规格 | GB/T 36490-2018，6.4.1.2 |  |  |
| 33 | 安装工艺和现状 | GB/T 36490-2018，6.4.2.1、6.4.2.3 |  |  |
| 34 | 设备、构架、爬梯等与接地装置电气导通性 | GB/T 36490-2018，6.4.2.5 |  |  |
| 35 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 36 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 37 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
| 38 | 材料规格 | GB/T 36490-2018，表3 |  |  |
| 39 | 防腐处理 | GB/T 36490-2018，6.3 |  |  |
| 40 | 接地体埋设深度 | QX/T 312-2015，5.6.6 |  |  |
| 41 | 安装工艺与现状 | GB/T 36490-2018，6.3.1.3 |  |  |
| 42 | 相邻接地体的地中距离 | QX/T 312-2015，5.6 |  |  |
| 43 | 连接方式 | 焊接 |  |  |
| 44 | 地网连接处 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 45 | 塔筒末端接地点数量 | ≥3处 |  |  |
| 46 | 连接导体的材料规格 | GB/T 36490-2018，6.3.1.2 |  |  |
| 47 | 连接导体与接地体的搭接 | 搭接长度应不小于其宽度的2倍 |  |  |
| 48 | 与地网连接处过渡电阻 | 连接处过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
| 49 | 接地体埋地间距 | QX/T 312-2015，6.6 |  |  |
| 50 | 接地电阻 | QX/T 312-2015，5.6.4 |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 51 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏阵列 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 占地面积 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 检测日期 |  |  |
| 防雷分类 |  |  | 点位图号 |  |  |  |  | 发电规模 |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设 杆、带、金属构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | 易受雷击的部位敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高度 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 等电位连接性能 |  |  | 铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保护范围 |  |  | GB 50057-2010，附录D |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷/组合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023，5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气连接性能 |  |  | 光伏方阵金属支架与其他 金属构件的连接≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 数量和间距 |  |  | ≥2处/≤25m |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 类型 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 材料和规格 |  |  | GB 50057-2010，5.4 |  |  |  |  |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 19 | 焊接和防腐 | GB/T-21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 20 | 接地电阻 | GB/T-21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 21 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F |  | — |
| 等电位连接 |  |  |  |  |
| 22 | 位置 | 总等电位 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处总等电位 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
|  |  | 内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物 |  |  |
|  |  | 电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断) |  |  |
|  |  | 线缆敷设情况（架空/埋地） |  |  |
| 23 | 结构 | S型/M型/混合型 |  |  |
| 24 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 25 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 26 | 跨接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 27 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 28 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 29 | 位置 | 屋顶、金属表面、金属门窗、框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆、金属屏蔽层 |  |  |
| 30 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设/架空 |  |  |
| 31 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 32 | 等电位和电气连接性能 | GB/T-21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 33 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 34 | 布置 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 | 检查结果 |  | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 （截面mm2/长度m） | PE线（截面mm2/长度m） | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

附表a

接地电阻测试表

| 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测点名称 |  | 连接材料和规格（mm/mm²） | 标准值（Ω） |  | 测量数据（Ω） | 判定结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |

附表b

等电位和电气连接、电气贯通性能测试表

| 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 基准点/检测点名称 |  | 连接导体材料规格 (mm/mm2) |  | 连接工艺 |  | 标准值（Ω） | 测量数据（Ω） | 判定结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置安全问题隐患现场照片及说明

| 编号 | 隐 患 照 片 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件

附  页

附检测现场照片1-2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入境，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张，清晰可见检测状态和检测项目（如不允许使用照相电子设备的，可以不附现场作业照片）。