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雷电防护装置定期检测报告





	项目名称：
	

	项目地址：
	

	委托单位：
	

	检测机构：
	（公章）



	
陕西省气象局监制

	监  制

	甘肃省气象局
	

	青海省气象局
	

	宁夏回族自治区气象局
	

	新疆维吾尔自治区气象局
	

	
2026版



编号：（资质证编号）+〔年份〕+定检XXXX号


声  明
1.有下列行为之一者，本检测报告无效：
a）无检测机构公章；
b）无“检测人、编制人、制图人、校核人、技术负责人、签发人”签名；
c）未经检测机构授权，检测报告复印件无效；
d）涂改或缺页。
2.本报告仅对检测项目当时状况负责。
3.受检单位若对本报告有异议，需在收到本报告15天内提出，逾期视为认可。
4.检测机构信息
单位名称：
办公地址：
联系电话：
检测资质证二维码：
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雷电防护装置定期检测报告总表
	委托单位
	
	地址
	

	联系部门
	
	负责人
	
	电话
	
	邮编
	

	检测项目列表

	序号
	单体名称
	检测结论
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	本次检测时间
	

         检测机构（公章）

           年   月   日

	年   月   日
	至
	年   月   日
	

	下次检测时间
	

	年   月   日以前
	

	签发人
	
	


	



雷电防护装置定期检测报告综述表
	编
制
依
据
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	检
测
仪
器
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	测量范围
	检定/校准证书有效截止日

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测综合结论

	







                                                               检测机构（专用章）
                                                                      年   月   日

	编制人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



雷电防护装置检测平面示意图
[image: 平面示意图图框]
雷电防护装置检测报告——检测点现场图示
	检测点序号
	检测点现场图示
	检测点序号
	检测点现场图示

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



建筑物雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	地址
	

	联系人
	
	电话
	
	天气情况
	
	防雷分类
	

	建筑物
	高度（m）
	面积
	占地
	(m2)
	层数
	地上
	层
	使用性质
	

	
	
	
	建筑
	(m2)
	
	地下
	层
	土壤电阻率
	Ω•m

	检测日期
	
	点位图号
	

	接闪器

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、线、网、金属构件、金属屋面
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	6
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力,且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	固定支架的间距和高度
	间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m
	
	

	8
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	9
	伸缩缝处的跨接
	跨接
	
	

	10
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	11
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	12
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	13
	防侧击措施
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	14
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	引下线

	15
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	17
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	18
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	20
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	21
	固定支架的间距
	间距0.5m～1.0m
	
	

	22
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	



建筑物雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	23
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	24
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	25
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	26
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	27
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	28
	类型
	自然/人工
	
	

	29
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	30
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	31
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	32
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	33
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	34
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	35
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	36
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	37
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	磁屏蔽

	38
	位置
	GB/T 21431-2023，5.5.4.1
	
	

	39
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	40
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	41
	屏蔽效果
	GB/T 21431-2023，5.5.4.4
	
	

	防雷等电位连接

	42
	位置
	GB/T 21431-2023，5.5.5.1
	
	

	43
	结构
	S型/M型/混合型
	
	

	44
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	45
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	46
	跨接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	47
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	48
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



建筑物雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	49
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	50
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



数据中心雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	联系人
	
	联系电话
	
	天气情况
	

	温度
	℃
	湿度
	%
	土壤电阻率
	Ω•m

	检测日期
	
	点位图号
	

	基本信息

	编号
	检测内容
	基本状况

	1
	建筑物总层数／数据中心楼层
	

	2
	建筑物结构／面积
	

	3
	数据中心名称／雷电防护等级
	

	4
	防雷分类
	

	直击雷和侧击雷防护措施

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	5
	建筑物接闪器形式、性能
	杆、带、线、网
	
	

	6
	室外天线防直击雷保护措施
	天线在LPZ0B防护区内、基座就近接地
	
	

	7
	室外天线基座等电位连接情况及规格
	
	
	

	8
	引下线数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	9
	防雷接地方式
	共用/独立
	
	

	10
	机房金属幕墙、外窗接地性能
	GB 50057-2010，第5章
	
	

	等电位连接措施

	11
	总等电位连接网络接地点数量
	＞2处
	
	

	12
	设备距外墙、柱、窗距离
	＞1m
	
	

	13
	总等电位类型
	S型/M型/混合型
	
	

	14
	总等电位连接带材料规格
	铜排、扁钢、≥50mm²
	
	

	15
	设备等电位连接材料规格
	Fe≥16mm²、Cu≥6mm²
	
	

	16
	环形导体、支架格栅等接地
	共用接地系统取最小值
	
	



数据中心雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	17
	金属管道、线槽、桥架等接地
	防雷区界面处接地
	
	

	18
	静电地板网格支架接地
	最短路径接地
	
	

	19
	表面静电电位
	≤1kV
	
	

	20
	非金属外壳设备屏蔽
	金属屏蔽网/室
	
	

	21
	光缆金属构件接地
	防雷界面处接地
	
	

	22
	配电箱、柜、盘
	最短路径接地
	
	

	23
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	24
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽措施

	25
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	
	
	穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物
	
	

	
	
	防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等
	
	

	26
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	27
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	28
	屏蔽材质
	QX/T 105-2018，9.1
	
	

	29
	非金属外壳设备屏蔽情况
	金属屏蔽网/等电位连接并接地
	
	

	30
	机房电磁兼容性能测试
	视机房具体要求
	
	

	31
	线缆敷设形式
	不宜采用架空线路
	
	

	32
	埋地长度
	
l≥15或≥（m）
	
	

	33
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	34
	屏蔽层接地
	防雷界面处接地
	
	

	35
	信息线缆与电力、管线间距
	GB 50343-2012，5.3.4
	
	



数据中心雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	36
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	37
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	




加油（气）站雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	联系电话
	
	天气情况
	

	检测日期
	
	点位图号
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	站房

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	高度
	
	
	

	2
	建筑面积
	
	
	

	3
	防雷分类
	
	
	

	4
	接闪器
	类型和方式
	自然/专设
杆、带、线、网、金属构件、金属屋面
	
	

	5
	
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	6
	
	支架间距/高度
	间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m
	
	

	7
	
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	8
	
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	9
	引下线
	类型
	自然/专设
	
	

	10
	
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	11
	
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	12
	
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	13
	
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	14
	接地
装置
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	15
	
	接地方式
	共用/独立
	
	

	16
	
	防跨步电压
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	17
	
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	罩棚

	18
	高度
	
	
	

	19
	建筑面积
	
	
	

	20
	防雷类别
	
	
	

	21
	接闪器
	类型和方式
	自然/专设/混合
接闪带、金属屋面等
	
	

	22
	
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	23
	
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	24
	
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	25
	引下线
	类型
	自然
	
	

	26
	
	敷设
	暗敷
	
	

	27
	
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	28
	
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	29
	
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	



加油（气）站雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	30
	接地
装置
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	31
	
	接地方式
	共用/独立
	
	

	32
	
	防跨步电压
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	33
	
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	罐区与作业区设施接地及等电位

	34
	罐区
	罐类别
	柴油/汽油/LPG罐/CNG瓶/LNG罐
	
	—

	35
	
	容积/壁厚
	
	
	—

	36
	
	储罐地线规格
	GB 50057-2010，5.2.1
	
	

	37
	
	接地点数量
	GB 50156-2021，13.2.1
	
	

	38
	
	消除静电装置（处）
	—
	
	—

	39
	
	呼吸阀
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	40
	
	卸油（气）管口
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5、5.5.5.6
	
	

	41
	
	通气管/放散管
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	42
	
	干燥器
	GB 50156-2021，13.2.2
	
	

	43
	
	泵和压缩机
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	44
	
	气化器
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	45
	
	金属法兰
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	46
	
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	47
	作业区
	平行敷设管道
	GB 50057-2010，4.2.2
	
	

	48
	
	消除静电装置（处）
	—
	
	—

	49
	
	油气回收装置
	GB 50156-2021，13.2.5
	
	

	50
	
	通气管/放散管
	GB 50057-2010，4.2.1
	
	

	51
	
	加油（气）机/枪数量
	—
	
	

	52
	
	加油（气）机/枪
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	53
	
	连接导体材料规格
	Cu/截面≥16mm²
	
	—

	54
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	55
	
	加油（气）机接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	磁屏蔽

	56
	位置
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	57
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽
	
	

	58
	屏蔽层
	防雷界面处接地
	
	

	59
	线缆敷设形式
	架空、埋地
	
	

	60
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	



加油（气）站雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	61
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	62
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	




石油库雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	联系电话
	
	检测日期
	

	防雷分类
	
	天气情况
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	油罐名称
	
	油品名称
	
	点位图号
	

	储罐区直击雷防护装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	罐类型
	金属/非金属/覆土/洞内罐
	
	—

	2
	接闪器类型
	接闪杆、带及其组合或罐体
	
	

	3
	接闪器高度
	实测值（m）
	
	—

	4
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	5
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	6
	材质和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	7
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	8
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	9
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	10
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	11
	引下线类型
	自然/专设
	
	

	12
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	13
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	14
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	15
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	16
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	17
	接地装置类型
	自然/人工/混合
	
	

	18
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	19
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
编号：（资质证编号）+〔地区〕+〔年份〕定检XXXX号                                第    页 共    页
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	20
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	21
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	22
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9
	
	

	23
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	储罐区设施接地装置及等电位连接

	24
	罐体容积
	—
	
	—

	25
	壁厚（钢制/铝制）
	
	
	

	26
	接地点数量/平均间距
	GB50074-2014，14.2.1、14.2.2
	
	

	27
	浮顶与罐体连接点数量
	GB50074-2014，14.2.1～14.2.3
	
	

	28
	浮顶接地线材料规格
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1
	
	

	29
	接地线材料规格
	GB 50057-2010，5.3.3.
	
	

	30
	浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1
	
	

	31
	自动通气阀
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1
	
	

	32
	消除静电装置（处）
	—
	
	—

	33
	少于5根螺栓法兰盘
	GB/T 32937-2016，6.3.5.
	
	

	34
	管道间距小于10cm管道
	GB/T 32937-2016，6.3.4
	
	

	35
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	36
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	37
	储罐接地电阻
	GB 50074-2014，14.2.2
	
	

	装卸区槽车栈台等电位连接

	38
	管道进入点
	GB 50074-2014，14.2.11
	
	

	39
	平行管道间距小于10cm跨接
	GB 50074-2014，14.2.12
	
	

	40
	少于5根螺栓法兰盘跨接（处）
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	41
	消除静电装置（处）
	—
	
	—

	42
	罐车铁轨/鹤管/栈桥/管道跨接接地
	GB 50074-2014，14.3.6、14.3.7
	
	

	43
	连接罐车、船舶和灌桶防静电装置
	GB 50074-2014，14.3.14
	
	

	44
	接地线材料规格
	GB 50057-2010，5.1.2
	
	

	45
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	46
	接地电阻
	GB 50074-2014，14.2.2
	
	

	其他设施等电位连接

	45
	工艺管道
	始端、末端、分支处以及直线段接地
	
	

	46
	室外监控设备接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.7.1、6.7.2
	
	

	47
	灯杆、监控杆接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.7.1、6.7.2
	
	

	48
	接地线材料规格
	GB/T 32937-2016，6.6.1.1
	
	

	49
	工艺管道接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.7.6
	
	

	50
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	51
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	52
	位置
	屋顶/金属表面/金属门窗框架等
	
	

	53
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	54
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设，

埋地≥15m（≥2）
	
	

	55
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/金属管/无屏蔽
	
	

	56
	线缆屏蔽层接地
	有/无
	
	

	57
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	58
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	59
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	60
	接地电阻
	GB 50074-2014，14.2.2
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	61
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	62
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



通信局站（基站）雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	联系人
	

	项目地址
	
	电话
	

	防雷分类
	
	检测日期
	
	点位图号
	
	天气情况
	

	直击雷防护措施

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	铁塔
	铁塔高度
	—
	
	

	2
	
	铁塔塔体规格
	—
	
	

	3
	
	铁塔塔体连接方式
	—
	
	

	4
	
	铁塔离机房距离（m）
	—
	
	

	5
	
	接闪杆材质规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	6
	
	接闪杆长度（m）
	—
	
	

	7
	接地装置
	接地线数量
	—
	
	

	8
	
	接地线规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	

	9
	
	接地装置类型
	独立/共用
	
	

	10
	
	测试点接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	土壤电阻率（Ω•m）
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	

	防闪电电涌侵入措施

	15
	配电变压器接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	16
	电源接地形式
	共用/独立
	
	



通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	17
	电源线路SPD安装级数
	—
	
	

	18
	信号线路SPD安装级数
	—
	
	

	19
	天馈线SPD安装级数
	—
	
	

	20
	光缆防雷接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	21
	入户电缆屏蔽层接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	22
	入户处电缆桥架接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	防闪电电涌侵入措施

	23
	接地引入线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	24
	接地引入线接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	25
	垂直接地汇集线规格
	GB 50057-2010，5.4.1
	
	

	26
	垂直接地汇集线接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	27
	天馈线屏蔽层接地位置
	—
	
	

	28
	天馈线屏蔽层接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	等电位连接装置

	29
	位置
	进出建筑物的金属管、金属线缆、金属桥架等
	
	

	30
	结构
	S型/M型/混合型
	
	

	31
	静电地板支架接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	32
	静电地板支架接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	33
	接地排接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	34
	接地排接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	35
	配电柜接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	



通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	36
	配电柜接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	37
	UPS柜接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	38
	UPS柜接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	39
	设备柜接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	40
	设备柜接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	41
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	42
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	屏蔽措施与综合布线

	43
	机房屏蔽情况
	屏蔽幕墙、屏蔽网格、金属门窗与建筑物框架电气连接、无专门屏蔽措施
	
	

	44
	机柜屏蔽情况
	机柜外壳接地、无专门屏蔽措施
	
	

	45
	电源线缆屏蔽
	金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地
	
	

	46
	通信线缆屏蔽
	金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地
	
	

	47
	网络线缆屏蔽
	金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地
	
	

	48
	天馈线屏蔽
	金属铠装电缆进机房前与接地装置连接；穿钢管敷设，钢管两端与接地装置连接；无屏蔽与接地
	
	

	49
	综合布线
	综合布线与电缆的间距
	
	

	
	
	综合布线与电气设备的间距
	
	

	
	
	综合布线与其它管线的间距
	
	

	
	
	综合布线与防雷引下线的间距
	
	

	
	
	综合布线与保护接地线的间距
	
	



通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	50
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	51
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



大型浮顶油罐雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	联系人
	
	电话
	
	点位图号
	

	防雷分类
	
	天气情况
	
	检测日期
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	油罐名称
	
	储油性质
	
	规模
	

	直击雷防护措施

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	浮
顶
	形式
	金属、非金属
	
	

	2
	
	材质规格
	GB 50057-2010，5.2.7
	
	

	3
	
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	4
	
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	引
下
线
	数量
	─
	
	─

	6
	
	材质规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	7
	
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	8
	
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	9
	
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	10
	基
础
接
地
	类型
	共用/独立/混合
	
	

	11
	
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	12
	
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	13
	
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	罐体和附件的等电位连接

	14
	连
接
物
名称
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	15
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	16
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	17
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	18
	
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	19
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	20
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	21
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	22
	
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	23
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	24
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	25
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	



大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）
	罐体和管道的等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	26
	管
道
名
称
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	27
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	28
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	29
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	30
	
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	31
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	32
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	33
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	34
	
	
	连接导体规格材质
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	35
	
	
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	36
	
	
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	37
	
	
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	低压配电线路

	38
	敷设形式
	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地
	
	

	39
	等电位连接情况
	GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4
	
	

	40
	线缆屏蔽方式
	穿金属管/金属线槽/无屏蔽
	
	

	41
	屏蔽层接地
	GB/T 32937-2016，6.4
	
	

	42
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.4.1
	
	

	信号线路

	43
	敷设形式
	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地
	
	

	44
	等电位连接情况
	GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4
	
	

	45
	线缆屏蔽方式
	穿金属管/金属线槽/无屏蔽
	
	

	46
	屏蔽层接地
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	47
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.4.1
	
	



大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	48
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	49
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	联系人
	
	电话
	
	天气情况
	
	检测日期
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	输气站和阀室

	建筑物名称
	
	建筑物高度
	
	建筑物面积
	

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	接闪装置
	类型和方式
	杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等
	
	

	2
	
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	4
	
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	6
	
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	7
	
	固定支架的间距和高度
	间距0.5m～1.0m；高度≥0.15m
	
	

	8
	
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	9
	
	伸缩缝处的跨接
	GB/T 21431-2023，5.5.1.9
	
	

	10
	
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	11
	
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	12
	
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	13
	
	防侧击措施
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	14
	
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	15
	引下装置
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	17
	
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	18
	
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	20
	
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	21
	
	固定支架的间距
	间距0.5m～1.0m
	
	

	22
	
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	23
	
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	24
	
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	25
	
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	26
	
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	27
	
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	28
	接地装置
	类型
	自然/人工/组合
	
	

	29
	
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	30
	
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	31
	
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	32
	
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	33
	
	填土
	GB/T 21431-2023，5.5.3.6
	
	

	34
	
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	35
	
	共用接地
	GB 50057-2010，4.2.2、4.2.4、4.3.4、4.4.4
	
	

	36
	
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	37
	
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表6
	
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	磁屏蔽

	38
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	39
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设

埋地≥15m（≥2）
	
	

	40
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/金属管/无屏蔽
	
	

	41
	屏蔽层接地
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	42
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表6
	
	

	43
	等电位连接情况
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	工艺装置区设施接地及等电位连接

	44
	位置
	接地端子板
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	45
	接地端子板材料规格
	QX/T265-2015，附录C.3
	
	

	46
	接地干线材料、规格
	QX/T265-2015，附录C.3
	
	

	47
	连接线材料、规格
	QX/T265-2015，附录C.3
	
	

	48
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	49
	管线法、兰盘跨接
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	50
	长金属管道接地
	GB/T 32937-2016，6.7.1
	
	

	51
	长金属管道跨接
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	52
	消除静电装置（处）
	—
	
	—

	53
	等电气连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	54
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	55
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	56
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



石油化工雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	检测日期
	

	联系人
	
	联系电话
	
	天气情况
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、线、网、金属构件、金属屋面杆
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	6
	固定支架的间距和高度
	间距0.5m~1.0m高度≥0.15m
	
	

	7
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	9
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	10
	伸缩缝处的跨接
	跨接
	
	

	11
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	12
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	13
	防侧击措施
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	14
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	引下装置

	15
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	17
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	18
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	20
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	21
	固定支架的间距
	间距0.5m~1.0m
	
	

	22
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	23
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	24
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	25
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	26
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	27
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	28
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	29
	布置
	GB/T21431-2023.5.5.3.2
	
	

	30
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	31
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	32
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	33
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层
	
	

	34
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	35
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	36
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	37
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023附录F
	
	

	38
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表5、表6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	磁屏蔽

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	39
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	40
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	41
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	42
	屏蔽层接地
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	43
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表5、表6
	
	

	44
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	炉区设施接地及等电位连接

	45
	炉名称
	

	46
	接地引下线数量/间距（m）
	GB 50650-2011，5.1
	
	

	47
	接地引下线材料规格
	
	
	

	48
	金属框架与炉体
	
	
	

	49
	混凝土与炉体
	
	
	

	50
	引下线冲击接地电阻
	
	
	

	51
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	52
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	塔区设施接地及等电位连接

	53
	塔名称
	

	54
	壁厚
	≥4mm
	
	

	55
	接地引下线数量/间距（m）
	GB 50650-2011，5.2
	
	

	56
	混凝土框架与塔体连接
	
	
	

	57
	金属框架与塔体连接
	
	
	

	58
	平台金属栏杆连接
	
	
	

	59
	塔上放空管连接
	
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	60
	接地引下线接地电阻
	GB 50650-2011，5.2
	
	

	61
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	62
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	静设备区设施接地及等电位连接

	63
	设备名称
	

	64
	金属静设备壁厚
	≥4mm
	
	

	65
	接地引下线数量/间距
	GB 50650-2011，5.3
	
	

	66
	接地引下线材料规格
	
	
	

	67
	静设备上放空管
	GB 50057-2010，4.2.1
	
	

	68
	平台金属栏杆
	GB 50650-2011，5.3
	
	

	69
	非金属或壁厚＜4mm
	
	
	

	70
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	71
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	机器设备区接闪装置

	72
	接闪器类型和方式
	自然、专设
接闪杆、带等及其组合
	
	

	73
	高度
	实测值
	
	

	74
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	75
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	76
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	77
	固定支架间距和高度
	间距0.5m~1.0m高度≥0.15m
	
	

	78
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	79
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	80
	电气连接性能
	GB 50650-2011，5.4
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	机器设备区引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	81
	类型
	自然/专设
	
	

	82
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	83
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	84
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	85
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	86
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	87
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	88
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	89
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	90
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	91
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	机器设备区接地装置

	92
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	93
	布置
	GB/T21431-2023.5.5.3.2
	
	

	94
	材料和规格
	GB50057-2010，5.4.1
	
	

	95
	防跨步电压措施
	GB50057-2010，4.5.6
	
	

	96
	焊接与防腐
	GB50650-2011，6.3
	
	

	97
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表5、表6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	机器设备区等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	98
	连接设备名称
	

	99
	连接导体规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	100
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	101
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	102
	接地基准点接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	罐区等电位连接

	103
	罐名称
	

	104
	罐类别/数量
	

	105
	单罐体容积（m³）
	
	壁厚（mm）
	

	106
	接地点数量/间距（m）
	GB 50650-2011，5.5
	
	

	107
	接地线连接材料规格
	圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm²
	
	

	108
	浮顶接地线材料规格
	GB/T 32937-2016，6.6.3
	
	

	109
	浮顶与罐体连接
	
	
	

	110
	呼吸阀防护
	GB 50057-2010，4.2.1
	
	

	111
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	112
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	可燃气液体装卸站接闪装置

	113
	装卸棚站名称
	

	114
	类型和方式
	GB 50650-2011，5.6
	
	

	115
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	116
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	117
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	118
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	119
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	120
	固定支架间距和高度
	间距0.5m~1.0m高度>0.15m
	
	

	121
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	122
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	123
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	124
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	125
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	可燃气液体装卸站引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	126
	类型
	自然/专设
	
	

	127
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	128
	材料和规格
	GB/T 32937-2016，6.2
	
	

	129
	断接卡设置和保护措施
	GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7
	
	

	130
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	131
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	132
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	133
	固定支架间距
	间距0.5m~1.0m
	
	

	134
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	135
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	136
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	137
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	138
	数量/平均间距（m）
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	139
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	可燃气液体装卸站接地及等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	140
	露天装卸场所设备名称
	

	141
	金属构架接地
	GB 50057-2010，4.2.2
	
	

	142
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	143
	接地点数量
	实测值
	
	

	144
	可燃气体输送管道
	在进入点接地
	
	

	145
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	146
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	粉粒料桶仓接闪装置

	147
	非金属桶仓名称
	

	148
	类型和方式
	GB/T 21431-2023，5.5.1.1
	
	

	149
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	150
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	151
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	152
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	153
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	154
	固定支架间距和高度
	间距0.5m~1.0m高度≥0.15m
	
	

	155
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	156
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	157
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	158
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	159
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	粉粒料桶仓引下线装置

	160
	类型
	自然/专设
	
	

	161
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	162
	材料和规格
	GB/T 32937-2016，6.2.1
	
	

	163
	断接卡设置和保护措施
	GB 50650-2011，6.2.3
	
	

	164
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	165
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	166
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	167
	固定支架间距
	间距0.5m~1.0m
	
	

	168
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	169
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	170
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	171
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	172
	数量/平均间距（m）
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	173
	警示牌/标识
	GB50057-2010，4.5.6
	
	

	174
	接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.7
	
	

	粉粒料桶仓接地装置

	175
	非金属/金属桶仓名称
	

	176
	桶仓容积
	

	177
	壁厚
	≥4mm
	
	

	178
	接地点布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	179
	接地点数量/平均间距（m）
	GB 50650-2011，5.7
	
	

	180
	接地线材料和规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	181
	接闪网格
	GB 50650-2011，5.7
	
	

	182
	呼吸阀保护范围
	GB 50057-2010，4.2.1
	
	

	183
	消除静电装置（处）
	—
	
	

	184
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	185
	接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.2.5
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	框架管架和管道接地等电位连

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	186
	名称
	

	187
	立柱连接材料规格
	实测值
	
	

	188
	立柱高度/数量/间距
	实测值
	
	

	189
	管道等电位连接
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	190
	爬梯、电缆支架、栏杆
	GB 50650-2011，5.8
	
	

	191
	敷设金属管道
	
	
	

	192
	接地连接数量/间距（m）
	
	
	

	193
	输送可燃介质管道
防雷电感应
	
	
	

	194
	进出装置的管道接地
	
	
	

	195
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	冷却塔接闪装置

	196
	冷却塔类型
	

	197
	敷设形式
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	198
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	199
	接闪网格（m）
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	200
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	201
	接地电阻
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	冷却塔引下装置

	202
	类型
	自然/专设
	
	

	203
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	204
	数量/间距（m）
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	205
	引下线布置
	
	
	

	206
	接地电阻
	
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	冷却塔接地装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	207
	接地线材料及规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	208
	接地线数量
	≥2根
	
	

	209
	接地装置形式
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	210
	等电位连接
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	211
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	212
	接地电阻
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	烟囱和火炬接闪装置

	213
	接闪器类型
	GB/T 21431-2023，5.5.1.1
	
	

	214
	接闪杆数量
	—
	
	

	215
	高度（m）
	—
	
	

	216
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	217
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	218
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	219
	保护范围（m）
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	烟囱和火炬引下装置

	220
	敷设形式
	明设/暗敷/组合
	
	

	221
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	222
	数量/间距（m）
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	223
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	224
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	225
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	户外排放设施（放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管）安全措施

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	226
	排放爆炸性气体
	

	227
	阻火器/数量
	
	
	

	228
	管帽/数量
	
	
	

	229
	阻火器、管帽
	GB 50650-2011，5.11
	
	

	230
	与雷电防护装置相连
	
	
	

	231
	非金属排放设施防护
	
	
	

	232
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	户外灯具电源（平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯）接地装置

	233
	平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯
	
	
	

	234
	防爆措施
	应有防爆措施
	
	

	235
	金属外壳接地
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	236
	接地材料规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	

	237
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	238
	线缆屏蔽方式
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	239
	屏蔽层接地
	
	
	

	240
	等电位连接
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	241
	防闪电电涌侵入措施
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	242
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽及综合布线

	243
	位置
	屋顶金属表面、金属门窗、框架、屏蔽电缆、金属屏蔽层
	
	

	244
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	245
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/线槽/屏蔽电缆
	
	

	246
	等电位和电气贯通性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	247
	屏蔽层接地
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	248
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	249
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	250
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	天气情况
	
	检测日期
	

	联系人
	
	联系电话
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、线、金属构件、金属屋面
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	6
	固定支架的间距和高度
	间距0.5m~1.0m;高度≥0.15m
	
	

	7
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	9
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	10
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	11
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	12
	防侧击措施
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	13
	保护范围
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	14
	类型
	自然/专设
	
	

	15
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	16
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	17
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	18
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	19
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	20
	固定支架的间距
	间距0.5m~1.0m
	
	

	21
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	22
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	23
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	24
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	25
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	26
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	27
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	28
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5..3.2
	
	

	29
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	30
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	31
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	32
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层
	
	

	33
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	34
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表5、表6
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	金属设施接地及等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	35
	泵和压缩机/液位计及压力表
	GB/T 32937-2016，6.6.3.5
	
	

	36
	可燃气体检测及泄漏报警装置
	
	
	

	37
	消防设备/金属法兰跨接/磅秤
	
	
	

	38
	平行敷设管道
	
	
	

	39
	卸气（液）管口、放散管
	
	
	

	40
	加液枪/残液枪/装瓶枪
	
	
	

	41
	充装软管两端金属构件
	
	
	

	42
	消除静电装置（处）
	—
	
	

	43
	跨接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	44
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	45
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	46
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	47
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	48
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	49
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	50
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	51
	屏蔽层接地
	GB/T 32937-2016，6.4
	
	

	52
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表6
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	53
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	54
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	天气情况
	

	联系人
	
	联系电话
	
	检测日期
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、线、网、金属构件、金属屋面
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	锈蚀
	GB/T-21431-2023，5.5.1.5
	
	

	6
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	7
	支架间距/高度（m）
	间距0.5m~1.0m;高度≥0.15m
	
	

	8
	网格尺寸（m）
	GB 50057-2010，表5.2.12、金属屋面
	
	

	9
	伸缩缝处的跨接
	GB/T 21431-2023，5.5.1.9
	
	

	10
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	11
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	12
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	13
	保护范围
	GB 50057-2010，附录D
	
	

	引下装置

	14
	类型
	自然/专设
	
	

	15
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	16
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	17
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	18
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.2.5
	
	

	19
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	20
	固定支架的间距
	间距0.5m~1.0m
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测报告检（续）
	引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	21
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	22
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	23
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	24
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	25
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	26
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	27
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	28
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	29
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	30
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	31
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	32
	填土
	填土不应出现沉陷，敷设在当地冻土层以下
	
	

	33
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	34
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	35
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	36
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，表5、表6
	
	

	磁屏蔽

	37
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	
	
	分开的建筑物之间的连接线路
	
	

	38
	线缆引入方式
	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地
	
	

	39
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	磁屏蔽

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	40
	进出建筑物的管道
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	41
	瓦斯抽放站电缆埋地（m）
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	42
	等电位和电气连接性能
	QX/T 150-2011，5.2.6
	
	

	43
	瓦斯抽放金属管道壁厚
	实测值
	
	

	44
	管道跨接
	QX/ T150-2011，5.2.6
	
	

	45
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	防雷等电位连接

	46
	位置
	GB/T 21431-2023，5.5.5.1
	
	

	
	
	总等电位
	
	

	
	
	进入LPZ1区处总等电位
	
	

	
	
	防闪电感应接地干线
	
	

	
	
	进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处的金属管线
	
	

	
	
	内、外竖直敷设的金属管道、金属物
	
	

	
	
	内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物
	
	

	
	
	电子系统的所有外露导电物（内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断）
	
	

	
	
	防雷区界面处的导电物或线路
	
	

	
	
	信号线路（天馈、控制等）敷设及屏蔽情况
	
	

	
	
	光缆金属构件接地
	
	

	
	
	第一类参照GB/T 21431-2023，5.5.5.1.1，表8
	
	

	47
	结构
	S型/M型/Ss型Mm型组合
	
	

	48
	材料和规格
	GB/T21431-2023，5.5.5.3
	
	

	49
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	50
	跨接性能
	QX/ T150-2011，5.2.6
	
	

	51
	等电位连接性能
	
	
	

	52
	接地基准点接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	矿井长金属管道、金属设施接地与等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	53
	金属管道的平行交叉净距
	<100mm、≥100mm
	
	

	54
	跨接间距及材料规格
	＜100mm时金属线跨接，跨接点的间距≤30m
	
	

	55
	地面引入、出矿井的金属设施接地点数量
	≥2处
	
	

	56
	进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳
	QX/ T150-2011，5.2.6
	
	

	57
	距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距
	GB 50057-2010，4.2.2
	
	

	58
	距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω）
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	59
	接触网接地电阻
	QX/ T150-2011，8.5.4
	
	

	矿井长金属管道、金属设施磁屏蔽及布线

	60
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆/金属屏蔽层
	
	

	
	
	分开的建筑物之间的连接线路
	
	

	61
	线缆引入方式
	架空/埋地
	
	

	62
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	63
	等电位连接性能
	QX/ T150-2011，5.2.6
	
	

	64
	管道跨接
	QX/ T150-2011，5.2.6
	
	

	65
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	66
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	67
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



旅游景区雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	天气情况
	

	联系人
	
	联系电话
	
	检测日期
	

	观景平台接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、网、线、金属构件、金属屋面
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	高度
	实测值
	
	

	4
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	5
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	6
	锈蚀
	GB/T-21431-2023，5.5.1.5
	
	

	7
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	8
	防接触和跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	9
	保护范围
	GB/T 44709-2024，表1计算
	
	

	10
	接地电阻
	GB/ T44709-2024，表1
	
	

	11
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F
	
	

	12
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	观景平台护栏防护措施

	13
	护栏材质
	金属/非金属
	
	

	14
	接地点数
	≥2处
	
	

	15
	接地点间距（m）
	金属护栏每隔25m接地
	
	

	16
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	17
	锈蚀
	GB/T-21431-2023，5.5.1.5
	
	

	18
	防接触和跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	19
	接地电阻
	GB/T 44709-2024，表1
	
	

	20
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	游道接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	21
	安装位置
	应急避雷亭、树冠、其他
	
	

	22
	数量
	≥2处
	
	

	23
	保护范围
	GB/T 44709-2024，表1计算
	
	

	24
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	25
	安装工艺和现状
	GB/T21431-2023，5.5.1.4
	
	

	26
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	27
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	28
	防跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	29
	接地电阻
	GB/T 44709-2024，表1
	
	

	游道引下装置

	30
	类型
	自然/专设
	
	

	31
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	32
	数量和间距（m）
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	33
	断接卡
	GB 50057-2010，5.3.6~5.3.7
	
	

	34
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	35
	防接触和旁侧闪络
措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	36
	支架间距（m）
	间距0.5m~1.0m
	
	

	37
	固定支架的垂直拉力（N）
	施加49N的垂直拉力，49N且牢固，不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	38
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	39
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	40
	接地电阻
	GB/T 44709-2024，表1
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	游道接地装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	41
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	42
	布置
	独立/共用
	
	

	43
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	44
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	45
	防接触和旁侧闪络措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	46
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层
	
	

	47
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F
	
	

	游道防护措施

	48
	护栏材质
	金属/非金属
	
	

	49
	接地点数
	≥2处
	
	

	50
	接地点间距（m）
	实测值
	
	

	51
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	52
	防接触措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	53
	接地电阻
	GB/T21431-2023，5.5.3.10
	
	

	古树名木接闪装置

	54
	设置位置
	树冠、树木附近
	
	

	55
	接闪杆高于树冠的高度
	实测值
	
	

	56
	抱箍数量
	
	
	




旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	57
	抱箍材料规格
	实测值
	
	

	58
	独立接闪杆距离树干距离
	≥3m
	
	

	59
	防接触和跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	60
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	古树名木引下装置

	61
	敷设形式
	明敷/暗敷/绝缘保护敷设
	
	

	62
	材料规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	63
	断接卡
	明敷距地面0.3m～1.8m设断接卡，并有明显标志
	
	

	64
	与接闪器、接地装置
连接方式
	焊接/螺栓连接
	
	

	65
	紧固螺栓
	跨接
	
	

	66
	防接触和跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	67
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	68
	接地电阻
	GB/T21431-2023，5.5.3.10
	
	

	古树名木接地装置

	69
	类型
	人工接地体
	
	

	70
	布置
	独立/共用
	
	

	71
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	

	72
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	73
	防跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	74
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且≥冻土层
	
	

	75
	接地电阻
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	76
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	77
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	78
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                      检测专用（章）
                                                                      年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



风力发电机组雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	风机名称
	
	联系人
	
	联系电话
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	土壤电阻率
	Ω•m

	占地面积
	
	天气情况
	
	检测日期
	

	叶片接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	接
闪
器
（一）
	材质
	GB/T 36490-2018，表1
	
	

	2
	
	规格
	
	
	

	3
	
	外观
	不应有锈蚀、损坏
	
	

	4
	
	电气连接性能
	与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	5
	接
闪
器
（二）
	材质规格
	GB/T 36490-2018，表1
	
	

	6
	
	规格
	
	
	

	7
	
	外观
	不应有锈蚀、损坏
	
	

	8
	
	电气连接性能
	与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	9
	接
闪
器
（三）
	材质规格
	GB/T 36490-2018，表1
	
	

	10
	
	规格
	
	
	

	11
	
	外观
	不应有锈蚀、损坏
	
	

	12
	
	电气连接性能
	与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	叶片引下装置

	13
	材料
	GB/T 36490-2018，表2
	
	

	14
	规格
	
	
	

	15
	引下线与叶根连接情况
	稳定、可靠
	
	

	16
	金属爬梯作为引下线
	爬梯两端与接地装置连接，过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	17
	金属爬梯与接地装置
	过渡电阻≤0.24Ω
	
	



风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	机舱接闪装置

	18
	材质
	GB/T 36490-2018，表1
	
	

	19
	规格
	
	
	

	20
	安装工艺
	GB/T 36490-2018，6.2.1.2.3
	
	

	21
	支架拉力
	
	
	

	22
	防腐措施
	
	
	

	23
	电气连接性能
	与引下线连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	机舱引下装置

	24
	材料规格
	GB/T 36490-2018，表2
	
	

	25
	截面
	
	
	

	26
	片根部法兰与引下线电气导通性
	连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	27
	引下线与接闪器的电气导通性
	
	
	

	等电位连接

	28
	１＃叶片变桨轴承旁路
	连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	
	２＃叶片变桨轴承旁路
	
	
	

	
	３＃叶片变桨轴承旁路
	
	
	

	29
	主轴承旁路
	
	
	

	
	偏航轴承旁路
	
	
	

	30
	第一段与第二段塔段等电位跨线
	
	
	

	
	第二段与第三段塔段等电位跨线
	
	
	

	
	第三段与第四段塔段等电位跨线
	
	
	

	
	第四段与第五段塔段等电位跨线
	
	
	

	31
	水泥基础塔架及其他形式与塔筒连接跨线
	
	
	



风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	32
	材料规格
	GB/T 36490-2018，6.4.1.2
	
	

	33
	安装工艺和现状
	GB/T 36490-2018，6.4.2.1、6.4.2.3
	
	

	34
	设备、构架、爬梯等与接地装置电气导通性
	GB/T 36490-2018，6.4.2.5
	
	

	35
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	接地装置

	36
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	37
	布置
	建筑基础地网
	
	

	38
	材料规格
	GB/T 36490-2018，表3
	
	

	39
	防腐处理
	GB/T 36490-2018，6.3
	
	

	40
	接地体埋设深度
	QX/T 312-2015，5.6.6
	
	

	41
	安装工艺与现状
	GB/T 36490-2018，6.3.1.3
	
	

	42
	相邻接地体的地中距离
	QX/T 312-2015，5.6
	
	

	43
	连接方式
	焊接
	
	

	44
	地网连接处
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	45
	塔筒末端接地点数量
	≥3处
	
	

	46
	连接导体的材料规格
	GB/T 36490-2018，6.3.1.2
	
	

	47
	连接导体与接地体的搭接
	搭接长度应不小于其宽度的2倍
	
	

	48
	与地网连接处过渡电阻
	连接处过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	49
	接地体埋地间距
	QX/T 312-2015，6.6
	
	

	50
	接地电阻
	QX/T 312-2015，5.6.4
	
	



风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	51
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	52
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



太阳能光伏系统雷电防护装置检测表
	单体名称
	
	项目地址
	

	光伏阵列
	
	联系人
	
	联系电话
	

	占地面积
	
	天气情况
	
	检测日期
	

	防雷分类
	
	点位图号
	
	发电规模
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设
杆、带、金属构件
	
	

	2
	敷设和位置
	易受雷击的部位敷设
	
	

	3
	高度
	实测值
	
	

	4
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.2
	
	

	5
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	6
	锈蚀
	GB/T 21431-2023，5.5.1.5
	
	

	7
	等电位连接性能
	铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω
	
	

	8
	保护范围
	GB 50057-2010，附录D
	
	

	引下装置

	9
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	10
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.3
	
	

	11
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	12
	锈蚀
	GB/T21431-2023，5.5.2.5
	
	

	13
	电气连接性能
	光伏方阵金属支架与其他
金属构件的连接≤0.2Ω
	
	

	14
	数量和间距
	≥2处/≤25m
	
	

	接地装置

	15
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	16
	接地方式
	共用/独立
	
	

	17
	材料和规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	



太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	18
	防跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	19
	焊接和防腐
	GB/T-21431-2023，5.5.3.4
	
	

	20
	接地电阻
	GB/T-21431-2023，5.5.3.10
	
	

	21
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F
	
	—

	等电位连接

	22
	位置
	总等电位
	
	

	
	
	进入LPZ1区处总等电位
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	
	
	内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物
	
	

	
	
	电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断)
	
	

	
	
	线缆敷设情况（架空/埋地）
	
	

	23
	结构
	S型/M型/混合型
	
	

	24
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	25
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	26
	跨接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	27
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	28
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	29
	位置
	屋顶、金属表面、金属门窗、框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆、金属屏蔽层
	
	

	30
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设/架空
	
	

	31
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	32
	等电位和电气连接性能
	GB/T-21431-2023，5.5.4.2
	
	

	33
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	



太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	34
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	35
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6.1
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检测内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
（截面mm2/长度m）
	PE线（截面mm2/长度m）
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                      检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



接地电阻测试表附表a


	单体名称
	
	点位图号
	

	编号
	检测点名称
	连接材料和规格（mm/mm²）
	标准值（Ω）
	测量数据（Ω）
	判定结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	



等电位和电气连接、电气贯通性能测试表附表b


	单体名称
	
	点位图号
	

	编号
	基准点/检测点名称
	连接导体材料规格
(mm/mm2)
	连接工艺
	标准值（Ω）
	测量数据（Ω）
	判定结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	



雷电防护装置安全问题隐患现场照片及说明
	编号
	隐 患 照 片
	说    明

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	




参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件
	




















	





















	




















	























附  页
	附检测现场照片1-2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入境，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张，清晰可见检测状态和检测项目（如不允许使用照相电子设备的，可以不附现场作业照片）。
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