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雷电防护装置验收检测报告总表
	委托单位
	
	地址
	

	联系部门
	
	负责人
	
	电话
	
	邮编
	

	检测项目列表

	序号
	单体名称
	检测结论
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	…
	
	
	

	本次检测时间
	

       检测机构（公章）

       年   月   日

	年   月   日
	至
	年   月   日
	

	下次检测时间
	

	年   月   日以前
	

	签发人
	
	


雷电防护装置验收检测报告综述表
	                                 隐蔽资料
	工程档案号
	
	隐蔽资料档案号
	

	
	建设单位
	
	设计单位
	

	
	施工单位
	
	监理单位
	

	
	开工时间
	
	竣工时间
	

	
	编号
	施工图号
	隐蔽部位
	项目检查情况
	检查评定结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	编制依据
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	检测仪器
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	测量范围
	检定/校准有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测综合结论

	

检测专用（章）
                                                                          年   月   日

	编制人
	
	校核人
	
	技术负责人
	




[image: 平面示意图图框]雷电防护装置检测平面示意图
雷电防护装置检测报告——检测点现场图示
	检测点序号
	检测点现场图示
	检测点序号
	检测点现场图示

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


建筑物雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	使用性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	建筑信息
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高度（m）
	
	建筑面积
	m²

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/杆、带、网、线、金属屋面、金属构件等
	
	

	2
	敷设和位置
	设计值
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	6
	网格尺寸
	GB/T 21431-2023，5.5.1.8
	
	

	7
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	8
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	9
	伸缩缝处的跨接
	GB/T 21431-2023，5.5.1.9
	
	

	10
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	11
	支架间距和高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	12
	固定支架的
垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
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建筑物雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	13
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	14
	防侧击措施
	防护起始高度30/45/60m起
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	引下装置

	15
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	17
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	18
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	20
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	21
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	22
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	23
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	24
	支架间距
	0.5m～1.0m
	
	

	25
	固定支架的
垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	26
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	27
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	



建筑物雷电防护装置检测表（续）
	接地装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	28
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	29
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	30
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	31
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	32
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	33
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	34
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	35
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	36
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9
	
	

	37
	接地电阻
	设计值
	
	

	38
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	磁屏蔽

	39
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等
	
	

	
	
	穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物
	
	

	
	
	防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等
	
	

	
	
	分开的建筑物之间的连接线路
	
	

	40
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	41
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	42
	屏蔽效果
	GB/T 21431-2023，5.5.4.4
	
	



建筑物雷电防护装置检测表（续）
	防雷等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	43
	位置
	总等电位
	
	

	
	
	进入LPZ1区处总等电位
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	
	
	进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处的金属管线
	
	

	
	
	内、外竖直敷设的金属管道、金属物
	
	

	
	
	内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物
	
	

	
	
	电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断)
	
	

	
	
	防雷区界面处的导电物或线路
	
	

	
	
	线缆敷设情况（架空/埋地）
	
	

	
	
	光缆金属构件接地
	
	

	
	
	第一类参照GB/T 21431-2023，5.5.5.1.1表8
	
	

	44
	结构
	S型/M型/SM型
	
	

	45
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	46
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	47
	跨接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	48
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	49
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



建筑物雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	50
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	51
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                 检测专用（章）
                                                                                 年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	



数据中心雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	数据中心名称
	
	点位图号
	

	数据中心楼层
	
	建筑物防雷分类
	
	天气情况
	
	温度
	
	湿度
	

	雷电防护等级
	
	等级判定依据
	
	土壤电阻率
	

	建筑信息
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高度（m）
	
	建筑面积
	m²

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	外部防雷装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设/接闪杆、带、网、线
	
	

	2
	室外天线防直击雷保护性能
	天线在LPZ0B防护区内、
基座就近接地
	
	

	3
	室外天线基座等连接情况及规格
	
	
	

	4
	引下线的数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	5
	防雷接地方式
	共用/独立
	
	

	6
	机房金属幕墙、外窗接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	等电位连接

	7
	结构
	S型/M型/SM型
	
	

	8
	总等电位连接带材料规格
	铜排、扁钢≥50mm²
	
	

	9
	设备等电位连接材料规格
	Fe≥16mm²、Cu≥6mm²
	
	

	10
	环形导体、支架格栅等接地
	共用接地系统最小值
	
	

	11
	金属管道、线槽、桥架等接地
	防雷区界面处接地
	
	

	12
	静电地板网格支架接地电阻
	最短路径接地
	
	



数据中心雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	13
	光缆金属构件接地
	防雷界面处接地
	
	

	14
	非金属外壳设备屏蔽
	金属屏蔽网/室
	
	

	15
	配电箱、柜、盘
	最短路径接地
	
	

	16
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	17
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	18
	表面静电电位
	≤1kV
	
	

	磁屏蔽

	19
	位置
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等
	
	

	
	
	穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物
	
	

	
	
	防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等
	
	

	20
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	21
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	22
	屏蔽材质
	QX/T 105-2018，9.1
	
	

	23
	非金属外壳设备屏蔽情况
	金属屏蔽网/室、等电位连接并接地
	
	

	24
	机房电磁兼容性能测试
	视机房具体要求
	
	

	25
	线缆敷设形式
	不宜采用架空线路
	
	

	26
	埋地长度
	
l≥15m且≥
	
	

	27
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	28
	屏蔽层接地
	防雷界面处接地
	
	

	28
	信息线缆与电力、管线间距
	GB 50343-2012，5.3.4
	
	



数据中心雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	29
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	30
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm²/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                   检测专用（章）
                                                                                  年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


通信局站（基站）雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	地  址
	
	铁塔结构形式
	

	雷电防护等级
	
	等级判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	铁塔高度
	设计值
	
	

	2
	铁塔塔身规格
	
	
	

	3
	铁塔塔身连接方式
	
	
	

	4
	铁塔离机房距离
	
	
	

	5
	接闪杆材质规格
	GB 50057-2010，5.2.1
	
	

	6
	接闪杆长度
	设计值
	
	

	7
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/加大截面
	
	

	接地装置

	8
	接地线数量
	设计值
	
	

	9
	接地线规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	

	10
	接地装置类型
	独立/共用
	
	

	11
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	12
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	13
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	14
	接地电阻
	设计值
	
	

	15
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—



通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）
	等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	16
	位置
	进出建筑物的金属管、金属线缆、金属桥架等
	
	

	17
	结构
	S型/M型/SM型
	
	

	18
	静电地板支架接地线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	19
	接地排接地线规格
	
	
	

	20
	配电柜接地线规格
	
	
	

	21
	UPS柜接地线规格
	
	
	

	22
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	23
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽及综合布线

	24
	位置
	屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等
	
	

	
	
	穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物
	
	

	25
	光缆防雷接地电阻
	GB/T 21431-20023，5.5.3
	
	

	26
	入户电缆屏蔽层接地电阻
	
	
	

	27
	入户处电缆桥架接地电阻
	
	
	

	28
	接地引入线规格
	GB/T 33676-2017，6.4.1
	
	

	29
	接地引入线接地电阻
	GB/T 21431-20023，5.5.3
	
	

	30
	垂直接地汇集线规格
	
	
	

	31
	垂直接地汇集线接地电阻
	
	
	

	32
	天馈线屏蔽层接地电阻
	
	
	

	33
	天馈线屏蔽层接地位置
	防雷界面处接地
	
	

	34
	引下线与电缆、电气设备、其他管线的间距
	GB／T33676-2017，6.7.2
	
	



通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	35
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	36
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm²/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                   检测专用（章）
                                                                                  年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


加油（气）站雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	使用性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	作业区建筑
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高（m）
	
	建筑面积
	m²

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/接闪带、金属屋面
	
	

	2
	材料规格
	设计值
	
	

	3
	安装工艺状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	4
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	5
	网格尺寸
	二类:10m×10m或12m×8m等
	
	

	6
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	7
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	8
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	9
	支架间距/高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	10
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	11
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	引下装置

	12
	类型
	自然
	
	

	13
	敷设
	暗敷
	
	

	14
	材料规格
	设计值
	
	

	15
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	16
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	17
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	18
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	19
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	20
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	21
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	22
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	23
	类型
	自然/人工/混合
	
	



加油（气）站雷电防护装置检测报告（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	24
	布置
	设计值
	
	

	25
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	26
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	27
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	28
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	29
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	30
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	31
	接地电阻
	设计值
	
	

	32
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	罐区接地及等电位连接

	33
	罐体类别
	

	
	总容积/壁厚
	设计值
	
	—

	34
	接地材料规格
	
	
	

	35
	阳极与储罐/连线规格
	GB 50057-2010，5.2.1
	
	

	36
	接地点数量
	GB 50156-2021，13.2.1
	
	

	37
	消除人体静电装置（处）
	设计值
	
	

	38
	接地电阻
	
	
	

	39
	法兰、胶管、呼吸阀电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	40
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	作业区设施接地及等电位连接

	41
	汽/柴油通气管/CNG/LNG放散管
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5～5.5.5.6
	
	

	42
	卸油（气、液）管口
	
	
	

	43
	平行敷设管道跨接
	
	
	

	44
	油品管道/LFG管道/LNG管道
	
	
	

	45
	消除人体静电装置（处）
	设计值
	
	

	46
	脱硫脱水装置/泵和压缩机/气化器
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	48
	加油机/枪数量
	设计值
	
	

	49
	金属法兰/加油（气、液）机/枪
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	50
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	


加油（气）站雷电防护装置检测表（续）
	磁屏蔽

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	51
	位置
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	52
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	53
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	54
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	54
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	55
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	单项
评定

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                   检测专用（章）
                                                                                   年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


石油库雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	石油库等级
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	罐区、罐体直击雷防护装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	罐类型
	金属/非金属/覆土/洞内罐
	
	—

	2
	类型
	自然、专设/接闪杆、带、罐本体等
	
	

	3
	敷设和位置
	独立、罐顶
	
	

	4
	接闪器高度
	设计值
	
	

	5
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	6
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	7
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	8
	抗风强度（风压）
	≥0.7kN/m2
	
	

	9
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	10
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	11
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	12
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	13
	引下线类型
	自然/专设
	
	

	14
	材料规格
	设计值
	
	

	15
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	16
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	17
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	18
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	19
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	20
	接地装置类型
	自然/人工/混合
	
	

	21
	布置
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	22
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	23
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	24
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	25
	接地装置
	共用/独立
	
	

	26
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	27
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	28
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	29
	接地电阻
	设计值
	
	

	30
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	储罐区设施接地装置及等电位连

	31
	罐体容积
	设计值
	
	—

	32
	壁厚（钢制/铝制）
	GB 50074-2014，14.2.1～14.2.3
	
	—

	33
	接地点数量/间距
	
	
	

	34
	浮顶与罐体连接点数量
	
	
	

	35
	浮顶接地线材料规格
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2
	
	

	36
	接地线材料规格
	GB 50057-2010，5.3.3
	
	

	37
	浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2、6.6.3.1.3
	
	

	38
	通气装置阻火器
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	

	39
	消除人体静电装置（处）
	GB 50074-2014，14.3
	
	

	40
	少于5根螺栓法兰盘跨接
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	

	41
	管道间距小于10cm管道跨接
	GB/T 32937-2016，6.3.4
	
	

	42
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	43
	储罐接地电阻
	GB 50074-2014，14.2.2
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
	装卸区槽车栈台等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	44
	管道进入点
	GB 50074-2014，14.2.11
	
	

	45
	平行管道间距小于10cm跨接
	GB 50074-2014，14.2.12
	
	

	46
	少于5根螺栓法兰盘跨接
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	

	47
	消除人体静电装置（处）
	GB 50074-2014，14.3
	
	

	48
	铁路罐车的铁轨/鹤管/栈桥/管道
	GB 50074-2014，14.3.6、14.3.7
	
	

	49
	连接罐车/船舶和灌桶防静电装置
	GB 50074-2014，14.3.14
	
	

	50
	接地线材料规格
	设计值
	
	

	51
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	其他设施等电位连接

	52
	工艺管道
	始端、末端、分支处以及直线段接地
	
	

	53
	室外监控设备接地电阻
	设计值
	
	

	54
	灯杆、监控杆接地电阻
	
	
	

	55
	接地线材料规格
	
	
	

	56
	工艺管道接地电阻
	
	
	

	57
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	58
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	59
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	60
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	61
	控制、信号线金属屏蔽管
	GB/T 32937-2016，6.3.1
	
	

	62
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	63
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	64
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



石油库雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	65
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	66
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                   检测专用（章）
                                                                                   年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


大型浮顶油罐雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	储油性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	浮顶罐直击雷防护装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	罐体名称、类型
	设计值、金属（非金属）
	
	—

	2
	材质规格
	GB 50057-2010，5.2.7
	
	

	3
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	4
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	5
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	6
	引下线数量
	自然/专设
	
	

	7
	材料规格
	设计值
	
	

	8
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	9
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	10
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	11
	接地装置类型
	自然/人工/混合
	
	

	12
	接地装置形式
	共用/独立/混合
	
	

	13
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	14
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	15
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9
	
	

	16
	接地电阻
	设计值
	
	

	17
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—



大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）
	罐体和附件接地及等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	18
	罐体容积
	设计值
	
	—

	19
	接地点数量/间距（m）
	
	
	

	20
	浮顶与罐体连接点数量
	
	
	

	21
	浮顶接地线材料规格
	
	
	

	22
	接地线材料规格
	
	
	

	23
	浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔
	GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2，6.6.3.1.3
	
	

	24
	通气装置阻火器
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	

	25
	消除人体静电装置（处）
	设计值
	
	

	26
	控制、信号线设备管屏蔽
	GB/T 32937-2016，6.3.1
	
	

	27
	少于5根螺栓法兰盘
	GB/T 32937-2016，6.3.5
	
	

	28
	管道间距小于10cm管道
	GB/T32937-2016，6.3.4
	
	

	29
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	30
	储罐接地电阻
	设计值
	
	

	31
	电气连接性能
	回路电阻值≤1Ω
	
	

	32
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	33
	位置
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	34
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	35
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	36
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	37
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	38
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	39
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	40
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                                            检测专用（章）
                                                                                         年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


输油（气）管道雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	输气站和阀室
	
	点位图号
	

	使用性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	建筑信息
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高度（m）
	
	建筑面积
	（m²）

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设/接闪杆、带、网、线
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	抗风强度（风压）
	≥0.7kN/m2
	
	

	4
	防反击距离
	≥3m
	
	

	5
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	6
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	7
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	8
	网格尺寸
	二类:10m×10m或12m×8m
	
	

	9
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	10
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	11
	固定支架的间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.7
	
	

	12
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	13
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	14
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	引下装置



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	15
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	17
	材料规格
	设计值
	
	

	18
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	20
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	21
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	22
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	23
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	24
	防接触电压和旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9 
	
	

	25
	固定支架的间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.7
	
	

	26
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	接地装置

	27
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	28
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	29
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	30
	焊接和防腐
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	31
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	32
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	33
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	34
	接地方式
	共用/独立
	
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	35
	接地电阻
	设计值
	
	

	36
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	磁屏蔽

	37
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	38
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	39
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	40
	屏蔽层接地
	接地
	
	

	工艺装置区设施接地及等电位连接

	41
	位置
	接地端子板
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	42
	接地端子板材料规格
	设计值
	
	

	43
	接地干线材料、规格
	
	
	

	44
	连接线材料、规格
	
	
	

	45
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	46
	管线法、兰盘跨接
	GB 50057-2010，4.2.2
	
	

	47
	金属管道跨接及接地
	
	
	

	48
	长金属物跨接状况
	
	
	

	49
	消除人体静电装置（处）
	设计值
	
	

	50
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	51
	工艺区设备等电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	52
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	53
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	54
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                            检测专用（章）
                                                                                            年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


石油化工雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	生产规模
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	户外装置场所接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/接闪杆、带、线、金属本体
	
	

	2
	敷设
	明敷/暗敷
	
	

	3
	抗风强度（风压）
	≥0.7kN/m2
	
	

	4
	材料规格
	GB 50650，6.1
	
	

	5
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	6
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	7
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	8
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	9
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	10
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	户外装置场所引下装置

	11
	类型
	自然/专设
	
	

	12
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	13
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	14
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	15
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	16
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	17
	防接触电压
和旁侧闪络电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	18
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	19
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	20
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	21
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	22
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	23
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	24
	焊接
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	25
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	26
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	27
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	28
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	29
	接地方式
	共用/独立
	
	

	30
	接地电阻
	设计值
	
	

	31
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	磁屏蔽

	32
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	33
	线缆引入方式
	架空/沿屋面/沿女儿墙/埋地
	
	

	34
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	35
	接地电阻
	设计值
	
	

	36
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	炉区设施接地及等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	37
	壁厚（mm）
	设计值
	
	

	38
	接地引下线装置数量/间距（m）
	GB 50650-2011，5.1
	
	

	39
	接地引下线装置材料规格
	
	
	

	40
	混凝土框架与炉体
	
	
	

	41
	金属框架与炉体
	
	
	

	42
	引下线装置冲击接地电阻
	
	
	

	43
	等电位连接性
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	44
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	塔区设施接地及等电位连接

	45
	塔名称
	设计值
	
	—

	46
	壁厚
	
	
	

	47
	接地引下线装置数量/间距
	GB 50650-2011，5.2
	
	

	48
	接地引下线装置材料规格
	设计值
	
	

	49
	混凝土框架与塔体连接
	GB 50650-2011，5.2
	
	

	50
	金属框架与炉体连接
	
	
	

	51
	平台金属栏杆连接
	
	
	

	52
	塔上放空管连接
	
	
	

	53
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	54
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	静设备区设施接地及等电位连接

	55
	设备名称
	设计值
	
	—

	56
	金属静设备壁厚
	
	
	

	57
	接地引下线装置数量/间距
	GB 50650-2011，5.3
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	58
	接地引下线装置材料规格
	设计值
	
	

	59
	静设备上放空管
	GB 50057-2010，4.2.1
	
	

	60
	平台金属栏杆
	GB 50650-2011，5.3
	
	

	61
	非金属或壁厚＜4mm静设备防护情况
	
	
	

	62
	冲击接地电阻
	
	
	

	63
	等电位连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	64
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	机器设备区接闪装置

	65
	接闪器类型
	专设/接闪杆、网、线
	
	

	66
	高度
	设计值
	
	

	67
	材料规格
	
	
	

	68
	网格尺寸
	一、二类:分别≤5m×5m、10m×10m等
	
	

	69
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	70
	电气连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	71
	安装工艺
	GB 50601-2010，6.1.2
	
	

	机器设备区引下装置

	72
	类型
	GB/T 21431-2023，5.5.2.1
	
	

	73
	数量
	GB/T 32937-2016，6.2
	
	

	74
	材料规格
	
	
	

	75
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	76
	防接触电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	77
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	78
	接地电阻
	设计值
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	机器设备区接地装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	79
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	80
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	81
	材料和规格
	GB 50601-2010，4.1.2
	
	

	82
	防跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	83
	焊接
	GB 50650-2011，6.3
	
	

	84
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	85
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	86
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.3.7
	
	

	87
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8.1
	
	

	88
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9.1
	
	

	89
	接地电阻
	设计值
	
	

	90
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	机器设备区等电位连接

	91
	连接设备（数量）
	设计值
	
	

	92
	连接导体规格
	GB 50057-2010，5.2.1、5.1.1、5.1.2
	
	

	93
	等电位连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	94
	跨接性能
	
	
	

	95
	安装工艺
	GB 50601-2010，7.1.2
	
	

	96
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	罐区区等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	97
	罐名称
	设计值
	
	—

	98
	罐类别/数量
	
	
	

	99
	单罐体容积（m³）
	
	
	—

	101
	壁厚
	
	
	

	102
	接地点数量/间距
	GB 50650-2011，5.5.1
	
	

	103
	等电位连接材料规格
	GB 50057-2010，5.1
	
	

	104
	浮顶接地线材料规格
	GB/T 32937-2016，6.6.3
	
	

	105
	电气连接性能
	
	
	

	106
	安装工艺
	GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2
	
	

	107
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	可燃气液体装卸站接闪装置

	108
	装卸棚站名称
	设计值
	
	—

	109
	接闪器类型
	GB 50650-2011，5.6
	
	

	110
	高度
	设计值
	
	

	111
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	112
	敷设和位置
	明敷/棚架顶部
	
	

	113
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	114
	网格尺寸
	≤10m×10m或12m×8m
	
	

	115
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	116
	固定支架间距和高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	117
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	118
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	119
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.14
	
	

	120
	警示牌/标识
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	可燃气液体装卸站引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	121
	类型
	GB 50650-2011，5.6
	
	

	122
	数量/间距
	≥2处/≤18
	
	

	123
	材料规格
	GB 50650-2011，6.2
	
	

	124
	断接卡设置和保护措施
	GB 50650-2011，6.2
	
	

	125
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	126
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	127
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	128
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	129
	等电位连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	130
	接地电阻
	设计值
	
	

	可燃气液体装卸站接地及等电位连接

	131
	露天装卸场所设备名称
	设计值
	
	—

	132
	金属构架接地
	GB 50057-2010，4.2.2
	
	

	133
	材料规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	134
	接地点数量
	设计值
	
	

	135
	可燃气体输送管道
	GB 50650-2011，5.6
	
	

	136
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	137
	安装工艺
	GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2
	
	

	138
	等电位连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	139
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	粉、粒料桶仓接闪装置

	140
	非金属/金属桶仓名称
	设计值
	
	—

	141
	桶仓容积
	
	
	—



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	142
	壁厚
	≥4mm
	
	

	143
	接闪器类型
	GB 50650-2011，6.1
	
	

	144
	高度
	设计值
	
	—

	145
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	146
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	147
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	148
	接闪网格尺寸
	≤10m×10m或12m×8m
	
	

	149
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	150
	固定支架间距和高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	151
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	152
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	153
	安装工艺和现状
	GB/T21431-2023，5.5.1.14
	
	

	粉、粒料桶仓引下线装置

	154
	类型
	自然/专设
	
	—

	155
	数量/间距
	设计值
	
	

	156
	材料规格
	GB 50057-2010，5.3.1、5.3.3～5.3.5
	
	

	157
	断接卡设置和保护措施
	GB 50650-2011，6.2
	
	

	158
	防接触电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	159
	固定支架间距和高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	160
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	161
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/加大截面
	
	

	162
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	163
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	164
	引下线接地电阻
	GB/T 32937-2016，6.7.1
	
	

	165
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	粉、粒料桶仓接地装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	166
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	167
	接地点数量/间距
	GB 50650-2010，5.7
	
	

	168
	接地线材料规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	169
	呼吸阀接地
	设计值
	
	

	170
	呼吸阀保护范围
	有效覆盖
	
	

	171
	消除人体静电装置（处）
	—
	
	

	172
	电气连接性能
	GB/T 32937-2016，6.6.2
	
	

	173
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	174
	安装工艺
	GB 50601-2010，5.1.2
	
	

	175
	接地电阻
	设计值
	
	

	176
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	框架管架和管道接地及等电位连接

	177
	立柱管道连接件材料规格
	设计值
	
	

	178
	立柱管道连接件高度/数量/间距
	
	
	

	179
	爬梯、电缆支架、栏杆接地情况
	GB 50650-2011，5.8
	
	

	180
	管道等电位连接
	
	
	

	181
	平行敷设金属管道
	
	
	

	182
	输送可燃介质管道防雷电感应
	
	
	

	183
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	184
	安装工艺
	GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2
	
	

	185
	等电位连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	186
	接地电阻
	设计值
	
	

	187
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	冷却塔（双曲线塔）接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	188
	敷设形式
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	189
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	190
	接闪网格
	GB 50650-2011，5.9.1
	
	

	191
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面
	
	

	192
	安装工艺
	GB50601-2010，6.1.2
	
	

	冷却塔（自然通风开放式、机械鼓风逆流式、机械抽风逆流式塔）接闪装置

	193
	接闪网格
	GB 50650-2011，5.9.1
	
	

	194
	接闪器安装方式
	明设/暗敷/明设+暗敷
	
	

	195
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	196
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	197
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	198
	安装工艺
	GB 50601-2010，6.1.2
	
	

	冷却塔引下装置

	199
	敷设形式
	明设/暗敷/混合敷
	
	

	200
	材料规格
	GB50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	201
	数量/间距
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	202
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面
	
	

	203
	安装工艺
	GB 50601-2011，6.1.2
	
	

	204
	固定支架的垂直拉力
	≥49N拉力，且牢固，不应松动、脱落
	
	

	205
	电气连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	冷却塔接地装置

	206
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	207
	接地线材料及规格
	GB 50057-2010，5.3.1
	
	

	208
	接地线数量
	设计值
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	209
	钢梯、水管
	GB 50650-2011，5.9
	
	

	210
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	211
	安装工艺
	GB50601-2010，5.1.2
	
	

	212
	焊接
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	213
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	214
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	215
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9
	
	

	216
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	217
	接地电阻
	设计值
	
	

	218
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	烟囱和火炬接闪装置

	219
	接闪器类型
	GB 50650-2011，6.1
	
	

	220
	数量
	设计值
	
	

	221
	敷设和位置
	
	
	

	222
	高度
	
	
	

	223
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	224
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	225
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	226
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	227
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10.1
	
	

	烟囱和火炬引下装置

	228
	敷设形式
	明设/暗敷/明设+暗敷
	
	

	229
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	230
	数量/间距
	GB 50650-2011，5.10
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	231
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面
	
	

	232
	安装工艺
	GB 50601-2010，6.1.2
	
	

	233
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	234
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	烟囱和火炬接地装置

	235
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	236
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	237
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	238
	焊接
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	239
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	240
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	241
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	242
	共用接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.8
	
	

	243
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	244
	接地电阻
	设计值
	
	

	245
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	户外排放设施（放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管）安全措施

	246
	排放爆炸性气体
	设计值
	
	—

	247
	阻火器/数量
	应设计安装阻火器/—
	
	

	248
	管帽/数量
	应设计安装管帽/—
	
	

	249
	阻火器、管帽
	GB 50650-2011，5.11
	
	

	250
	与雷电防护装置相连
	
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	251
	非金属排放设施防护
	GB 50650-2011，5.11
	
	

	252
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/加大截面
	
	

	253
	安装工艺
	GB50601-2010，5.1.2
	
	

	254
	接地电阻
	设计值
	
	

	255
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯

	256
	灯具高度
	设计值
	
	

	257
	防爆措施
	
	
	

	258
	电器设备金属外壳、保护罩
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	259
	接地材料规格
	GB 50057-2010，5.4
	
	

	260
	线缆屏蔽方式
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	261
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/铜材/加大截面
	
	

	262
	等电位连接性能
	GB/T 32937-2016，6.7.3
	
	

	263
	接地电阻
	设计值
	
	

	264
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽及综合布线

	265
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	266
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	267
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	268
	屏蔽层
	GB 50650-2011，5.12
	
	

	269
	等电位和电气连接性能
	GB/T32937-2016，6.7.3
	
	

	270
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



石油化工雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	271
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	272
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	

                                                                                                 检测专用（章）
                                                                                                  年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	生产规模
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型
	自然、专设、混合/接闪杆、网、线、金属构件、金属屋面等
	
	

	2
	敷设和位置
	设计值
	
	

	3
	高度
	
	
	

	4
	材料规格
	GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11
	
	

	5
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	6
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	7
	抗风强度（风压）
	≥0.7kN/m2
	
	

	8
	安装工艺状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	9
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	10
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	11
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	引下装置

	12
	类型
	自然/专设
	
	

	13
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	14
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	15
	安装工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	16
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	17
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	18
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	19
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	20
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	21
	布置
	建筑基础地网
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.3.2
	
	

	22
	材料和规格
	GB/T21431-2023，5.5.3.3
	
	

	23
	焊接
	GB/T21431-2023，5.5.3.4
	
	

	24
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	25
	接地方式
	共用/独立
	
	

	26
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	27
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	28
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.3.9
	
	

	29
	接地电阻
	设计值
	
	

	30
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	生产区金属设施接地及等电位连接

	31
	泵和压缩机
	GB/T 32937-2016，6.6.3.5
	
	

	32
	液位计及压力表
	
	
	

	33
	可燃气体检测及泄漏报警装置
	
	
	

	34
	消防设备
	
	
	

	35
	金属法兰跨接
	
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	36
	磅秤
	GB/T 32937-2016，6.6.3.5
	
	

	37
	卸气（液）管口、放散管
	
	
	

	38
	平行敷设管道跨接
	
	
	

	39
	消除人体静电装置（处）
	
	
	

	40
	加液枪/残液枪/装瓶枪
	
	
	

	41
	高杆灯接地
	GB/T21431-2023，5.5.3.10
	
	

	42
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	储罐区、罐装区罐体施接地及等电位连接

	43
	储罐名称、数量
	设计值
	
	—

	44
	阳极与储罐连线规格
	Cu/截面≥16mm²
	
	

	45
	消除人体静电装置（处）
	设计值
	
	

	46
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	47
	法兰、胶管连接性能
	GB/T 32937-2016，6.6.3.5
	
	

	48
	其他设施接地
	GB/T 21431-2023，5.5.3.10
	
	

	49
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	50
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	

	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	51
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	52
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	53
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	54
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	55
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	56
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                        检测专用（章）
                                                                                           年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


煤炭矿区雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	使用性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	建筑信息
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高度（m）
	
	建筑面积
	m²

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等
	
	

	2
	敷设和位置
	GB/T 21431-2023，5.5.1.2
	
	

	3
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	4
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	5
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	6
	网格尺寸
	一、二类：分别5m×5m、10m×10m
	
	

	7
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	8
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	9
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.1.12
	
	

	10
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	11
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.1.10
	
	

	12
	支架间距/高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	13
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	14
	防侧击措施
	防护起始高度（m）45m/60m起
	
	

	
	
	GB/T 21431-2023，5.5.1.13
	
	

	
	
	金属网物与防雷装置的连接状况
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	引下装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	15
	类型
	自然/专设
	
	

	16
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	17
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	18
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	19
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	20
	断接卡设置和保护措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.8
	
	

	21
	防接触电压和
旁侧闪络电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	22
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	23
	间隔距离
	GB/T 21431-2023，5.5.2.11
	
	

	24
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	25
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	26
	固定支架的间距
	≤1m
	
	

	27
	固定支架的垂直拉力
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	接地装置

	28
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	29
	布置
	建筑基础地网/A型/B型
	
	

	30
	材料和规格
	GB/T21431-2023，5.5.3.3
	
	

	31
	焊接
	GB/T21431-2023，5.5.3.4
	
	

	32
	防腐措施
	热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	33
	防跨步电压措施
	GB/T21431-2023，5.5.3.5
	
	

	34
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	35
	间隔距离
	GB/T21431-2023，5.5.3.7
	
	

	36
	共用接地
	GB/T21431-2023，5.5.3.8
	
	

	37
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9
	
	

	38
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023附录F2.1
	
	—



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	磁屏蔽

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	39
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	
	
	分开的建筑物之间的连接线路
	
	

	40
	线缆引入方式
	架空/埋地
	
	

	41
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	42
	进出建筑物的管道
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	43
	瓦斯抽放站电缆埋地（m）
	≥15m
	
	

	44
	等电位和电气连接性能
	QX/T 150-2011，5.2.6
	
	

	45
	瓦斯抽放金属管道壁厚
	设计值
	
	

	46
	管道跨接
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	47
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	防雷等电位连接

	48
	位置
	接地端子板
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	
	
	进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处架空管道、桥架
	
	

	
	
	内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物
	
	

	49
	端子板材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	50
	接地干线材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	54
	接地干线连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	51
	结构
	S型/M型/SM型
	
	

	52
	等电位连接性能
	QX/T 150-2011，5.2.6
	
	

	53
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	矿井长金属管道、金属设施、接触网接地与等电位连接

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	54
	金属管道的平行交叉净距
	GB/T 21431-2023，5.5.5.1
	
	

	55
	跨接间距及材料规格
	GB 50057-2010，5.1.2
	
	

	56
	地面引入、出矿井的金属设施接地点数量
	设计值
	
	

	57
	进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳
	QX/T 150-2011，5.2.6
	
	

	58
	距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距
	设计值
	
	

	59
	距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω）
	
	
	

	60
	接触网接地电阻
	
	
	

	61
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	62
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	矿井长金属管道、金属设施磁屏蔽

	63
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	
	
	分开的建筑物之间的连接线路
	
	

	64
	线缆引入方式
	架空/埋地
	
	

	65
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	66
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	67
	管道跨接
	GB 50057-2010，4.2.3
	
	

	68
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	

	69
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	70
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	71
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                        检测专用（章）
                                                                                         年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


旅游景区雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	使用性质
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	观景平台接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/杆、线、金属构件等
	
	

	2
	安装位置
	设计值
	
	

	3
	高度
	
	
	

	4
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	5
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	6
	防腐措施
	热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	7
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	8
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	9
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	10
	防接触和旁侧闪络措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	11
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	12
	接地电阻
	设计值
	
	

	13
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	观景平台护栏防护措施

	14
	护栏材质
	金属/非金属
	
	

	15
	接地点数
	≥2处
	
	

	16
	接地点间距
	设计值
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	17
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	18
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	19
	防接触措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	20
	接地电阻
	设计值
	
	

	游道接闪装置

	21
	安装位置
	应急避雷亭/树冠/其他
	
	

	22
	数量
	≥2处
	
	

	23
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	24
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3
	
	

	25
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	26
	固定支架的垂直拉力（N）
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	

	27
	安装工艺和现状
	GB/T21431-2023，5.5.1.4
	
	

	28
	附着
	不应附着电气、通信、信号或其他线路
	
	

	游道引下装置

	29
	类型
	自然/专设
	
	

	30
	敷设
	明敷/暗敷/组合
	
	

	31
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	32
	断接卡
	GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7
	
	

	33
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	34
	防接触和旁侧闪络措施
	GB/T 21431-2023，5.5.2.9
	
	

	35
	支架间距/高度
	0.5m～1.0m/≥0.15m
	
	

	36
	固定支架的垂直拉力（N）
	施加49N的垂直拉力，且牢固，
不应松动、脱落
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	37
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	38
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	游道接地装置

	39
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	40
	布置
	A型或B型
	
	

	41
	材料和规格
	GB/T21431-2023，5.5.3.3
	
	

	42
	焊接
	GB/T21431-2023，5.5.3.4
	
	

	43
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	44
	防跨步电压措施
	GB/T21431-2023，5.5.3.5
	
	

	45
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	46
	接地电阻
	GB/T21431-2023，5.5.3.10
	
	

	47
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	游道防护措施

	48
	护栏材质
	金属/非金属
	
	

	49
	接地点数
	≥2处
	
	

	50
	接地点间距
	设计值
	
	

	51
	警示牌/标识数目
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	52
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面
	
	

	53
	防接触措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	54
	接地电阻
	设计值
	
	

	古树名木接闪装置

	55
	设置位置
	树冠/树木附近
	
	

	56
	接闪杆高于树冠的高度
	设计值
	
	



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	57
	抱箍数量
	设计值
	
	

	58
	抱箍材料规格
	
	
	

	59
	独立接闪杆距离树干距离
	≥3m
	
	

	60
	防接触和跨步电压措施
	GB 50057-2010，4.5.6
	
	

	61
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面
	
	

	古树名木引下装置

	62
	敷设形式
	明敷/暗敷/绝缘保护敷设
	
	

	63
	材料规格
	GB 50057-2010，5.3.1、5.3.3～5.3.5
	
	

	64
	断接卡
	GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7
	
	

	65
	与接闪器、接地装置连接方式
	焊接/螺栓连接
	
	

	66
	紧固螺栓
	跨接
	
	

	67
	与接闪器、接地装置连接处预留长度
	设计值
	
	

	68
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面
	
	

	古树名木接地装置

	69
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	70
	布置
	A型/B型
	
	

	71
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	72
	焊接
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	73
	防腐措施
	热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	74
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	

	75
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	76
	接地电阻
	设计值
	
	

	77
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—



旅游景区雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	78
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	79
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面mm2/长度m)
	PE线
(截面mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	



                                                                    检测专用（章）
                                                                       年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


风力发电机组雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	风塔名称
	
	点位图号
	

	占地面积
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	叶片接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	形式
	GB/T 36490-2018，6.1.1.1  
	
	

	2
	数量
	GB/T 36490-2018，6.1.1.2  
	
	

	3
	材料规格
	设计值
	
	

	叶片雷击计数器读数

	4
	叶片A/kA
	卡片编码
	
	—

	
	
	读卡时间
	
	—

	
	
	品牌型号
	
	—

	
	
	卡片编码
	
	—

	
	
	卡片数据
	
	—

	5
	叶片B/kA
	卡片编码
	
	—

	
	
	读卡时间
	
	—

	
	
	品牌型号
	
	—

	
	
	卡片编码
	
	—

	
	
	卡片数据
	
	—

	6
	叶片C/kA
	卡片编码
	
	—

	
	
	读卡时间
	
	—

	
	
	品牌型号
	
	—

	
	
	卡片编码
	
	—

	
	
	卡片数据
	
	—




风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	叶片引下线

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	7
	形式
	GB/T 36490-2018， 6.1.2.1 
	
	

	8
	长度
	设计值
	
	

	9
	材料规格
	GB/T 36490-2018， 6.1.2.1.1
	
	

	10
	与叶尖电气导通性
	过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	11
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	机舱接闪器

	12
	数量
	GB/T 36490-2018，6.2.1.2  
	
	

	13
	材料规格
	设计值
	
	

	14
	安装工艺
	GB/T 36490-2018，6.2.1.2.3
	
	

	15
	防腐措施
	
	
	

	16
	垂直拉力
	
	
	

	机舱引下线

	17
	形式
	GB/T 36490-2018，6.1.2.1 
	
	

	18
	长度
	设计值
	
	

	19
	材料规格
	GB/T 36490-2018，6.1.2.1.1
	
	

	20
	叶片根部法兰与引下线电气导通性
	过渡电阻≤0.24Ω
	
	

	21
	引下线与接闪器的电气导通性
	
	
	

	22
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	接地装置

	23
	材料规格
	GB/T 36490-2018 6.3.1.2
	
	

	24
	工艺与现状
	GB/T 36490-2018 6.3.1.3
	
	



风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	25
	防腐措施
	GB/T 36490-2018 6.3.1.2
	
	

	26
	接地电阻
	设计值
	
	

	27
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	

	等电位连接

	28
	１＃叶片变桨轴承旁路
	过渡电阻≤0.24Ω
（不适用于间隙旁路）
	
	

	29
	２＃叶片变桨轴承旁路
	
	
	

	30
	３＃叶片变桨轴承旁路
	
	
	

	31
	主轴承旁路
	
	
	

	32
	偏航轴承旁路
	
	
	

	33
	第一段与第二段塔段等电位跨线
	
	
	

	34
	第二段与第三段塔段等电位跨线
	
	
	

	35
	第三段与第四段塔段等电位跨线
	
	
	

	36
	第四段与第五段塔段等电位跨线
	
	
	

	37
	水泥基础塔架及其他形式与塔筒连接跨线
	
	
	

	38
	材料规格
	GB/T 36490-2018 6.4.1.2
	
	

	39
	安装工艺和现状
	GB/T 36490-20186.4.2.1、6.4.2.3
	
	

	40
	石墨/低阻抗导体电气导通性
	GB/T 36490-2018 6.4.2.4
	
	

	41
	设备、构架、爬梯等与接地装置电气导通性
	GB/T 36490-2018 6.4.2.5
	
	

	42
	
	
	
	

	43
	
	
	
	

	44
	
	
	
	

	45
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	



风力发电机组雷电防护装置检测表（续）
	电涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	46
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	47
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                             检测专用（章）
                                                                                                年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


太阳能光伏系统雷电防护装置检测表
	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	发电规模
	
	防雷分类
	
	类别判定依据
	
	天气情况
	

	光伏阵列
	
	占地面积
	

	检测日期
	年   月   日至   年   月   日

	防雷区
	

	接闪装置

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	1
	类型和方式
	自然、专设、混合/接闪杆、太阳能板外框金属本体
	
	

	2
	敷设和位置
	设计值
	
	

	3
	高度
	
	
	

	4
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.1.3/本体
	
	

	5
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.1.4
	
	

	6
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/防腐金属
	
	

	7
	等电位连接
	铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω
	
	

	8
	保护范围
	有效覆盖
	
	

	引下装置

	9
	敷设
	明敷
	
	

	10
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.2.3
	
	

	11
	安装工艺和现状
	GB/T 21431-2023，5.5.2.4
	
	

	12
	防腐措施
	热镀锌/涂漆/防腐金属
	
	

	13
	电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.2.12
	
	

	14
	数量和间距
	GB/T 21431-2023，5.5.2.13
	
	

	接地装置

	15
	类型
	自然/人工/混合
	
	

	16
	布置
	A型/B型
	
	

	17
	材料规格
	GB/T 21431-2023，5.5.3.3
	
	

	18
	防跨步电压措施
	GB/T 21431-2023，5.5.3.5
	
	



太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）
	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	19
	焊接
	GB/T 21431-2023，5.5.3.4
	
	

	20
	防腐措施
	热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面
	
	

	21
	电气贯通性能
	GB/T21431-2023，5.5.3.9.1
	
	

	22
	填土
	无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层
	
	

	23
	接地电阻
	设计值
	
	

	24
	土壤电阻率
	GB/T 21431-2023，附录F2.1
	
	—

	等电位连接

	25
	位置

	总等电位
	
	

	
	
	进入LPZ1区处总等电位
	
	

	
	
	接地干线
	
	

	
	
	内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物
	
	

	
	
	电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断)
	
	

	
	
	线缆敷设情况（架空/埋地）
	
	

	26
	结构
	S型/M型/SM型
	
	

	27
	材料和规格
	GB/T 21431-2023，5.5.5.3
	
	

	28
	连接工艺
	GB/T 21431-2023，5.5.5.4
	
	

	29
	跨接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.5
	
	

	30
	等电位连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.6
	
	

	31
	接地基准点（ERP）接地性能
	GB/T 21431-2023，5.5.5.7
	
	

	磁屏蔽

	32
	位置
	屋顶金属表面和金属门窗框架等
	
	

	
	
	屏蔽电缆金属屏蔽层
	
	

	33
	线缆引入方式
	采用电缆并直埋敷设
	
	

	34
	线缆屏蔽方式
	穿金属管槽/屏蔽电缆
	
	

	35
	等电位和电气连接性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.2
	
	

	35
	电气贯通性能
	GB/T 21431-2023，5.5.4.3
	
	


太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）
	涌保护器（SPD）

	编号
	检测内容
	判定标准及要点
	检测结果
	判定结论

	36
	布置
	总配电箱
	
	

	
	
	电气电子设备处
	
	

	
	
	架空线引入、其他位置
	
	

	37
	防护级数和级间配合
	GB/T 21431-2023，5.5.6.6
	
	

	
	
	供电制式
	
	

	编号
	检查内容
	检查结果
	电气连接性能
（Ω）
	a:
b:
(kA)
	
(V)
	
(kV)
	检
测
对
象
	压敏
电压
(VV)
	泄漏
电流
(μA)
	绝缘
电阻
(MΩ)
	进线
(截面积mm2/长度m)
	PE线
(截面积mm2/长度m)
	判定结论

	1
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	2
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	3
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	4
	位置
	
	
	□a
□b
	
	
	L1
	
	
	
	
	
	

	
	型号
	
	
	
	
	
	L2
	
	
	
	
	
	

	
	外观
	
	
	
	
	
	L3
	
	
	
	
	
	

	
	外部脱离器
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	
	
	

	技术评定

	


                                                                                          检测专用（章）
                                                                                                    年   月   日

	检测人
	
	校核人
	
	技术负责人
	


接地电阻测试表附表a


	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	序号
	检测点名称
	连接材料和规格（mm/mm²）
	设计值（Ω）
	测量值（Ω）
	判定结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	



等电位和电气连接、电气贯通性能测试表附表b


	单体编号
	
	单体名称
	
	点位图号
	

	序号
	基准点/检测点名称
	连接导体材料规格
(mm/mm2)
	连接工艺
	设计值（Ω）
	测量值（Ω）
	判定结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	



雷电防护装置安全问题隐患现场照片及说明
	编号
	隐 患 照 片
	说    明

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件
	




















	





















	




















	




















附页
	附检测现场照片1-2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入境，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张，清晰可见检测状态和检测项目（如不允许使用照相电子设备的，可以不附现场作业照片）。
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