防雷安全监管

平台二维码

雷电防护装置验收检测报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目地址： |  |
| 委托单位： |  |
| 检测机构： | （公章） |

| 监制 陕西省气象局 | 监 制 |
| --- | --- |
| 甘肃省气象局 |  |
| 青海省气象局 |  |
| 宁夏回族自治区气象局 |  |
| 新疆维吾尔自治区气象局 |  |
| 2026版 |  |

声  明

1.有下列行为之一者，本检测报告无效：

a）无检测机构公章；

b）无“检测人、编制人、制图人、校核人、技术负责人、签发人”签名；

c）未经检测机构授权，检测报告复印件无效；

d）涂改或缺页。

2.本报告仅对检测项目当时状况负责。

3.受检单位若对本报告有异议，需在收到本报告15天内提出，逾期视为认可。

4.检测机构信息

单位名称：

办公地址：

联系电话：

检测资质证二维码：

雷电防护装置验收检测报告总表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | 邮编 |  |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测机构（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置验收检测报告综述表

| 隐蔽资料 | 工程档案号 |  |  |  | 隐蔽资料档案号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 施工图号 | 隐蔽部位 |  | 项目检查情况 |  |  |  | 检查评定结果 |  |
| 编制依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 仪器名称 |  | 仪器型号 | 仪器编号 |  |  | 测量范围 |  | 检定/校准有效截止日期 |  |
| 检测综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

雷电防护装置检测平面示意图

雷电防护装置检测报告——检测点现场图示

| 检测点序号 | 检测点现场图示 | 检测点序号 | 检测点现场图示 |
| --- | --- | --- | --- |

建筑物雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 防雷分类 |  |  |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 建筑信息 |  | 长（m） |  |  | 宽（m） |  |  |  | 高度（m） |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |  |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/杆、带、网、线、金属屋面、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网格尺寸 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩缝处的跨接 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 支架间距和高度 |  |  | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 固定支架的 垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |
| 14 | 防侧击措施 | 防护起始高度30/45/60m起 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |
| 15 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 16 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 17 | 材料规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 18 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 19 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 20 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 21 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 22 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 23 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 24 | 支架间距 | 0.5m～1.0m |  |  |
| 25 | 固定支架的 垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 26 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 27 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 接地装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 28 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 29 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 30 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 31 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 32 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 33 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 34 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 35 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 36 | 电气贯通性能 | GB/T21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 37 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 38 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 39 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等 |  |  |
|  |  | 穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物 |  |  |
|  |  | 防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等 |  |  |
|  |  | 分开的建筑物之间的连接线路 |  |  |
| 40 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 41 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 42 | 屏蔽效果 | GB/T 21431-2023，5.5.4.4 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 防雷等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 43 | 位置 | 总等电位 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处总等电位 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处的金属管线 |  |  |
|  |  | 内、外竖直敷设的金属管道、金属物 |  |  |
|  |  | 内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物 |  |  |
|  |  | 电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断) |  |  |
|  |  | 防雷区界面处的导电物或线路 |  |  |
|  |  | 线缆敷设情况（架空/埋地） |  |  |
|  |  | 光缆金属构件接地 |  |  |
|  |  | 第一类参照GB/T 21431-2023，5.5.5.1.1表8 |  |  |
| 44 | 结构 | S型/M型/SM型 |  |  |
| 45 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 46 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 47 | 跨接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 48 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 49 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |  |
| 50 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 数据中心名称 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心楼层 |  |  | 建筑物防雷分类 |  |  |  | 天气情况 |  |  | 温度 |  |  | 湿度 |  |  |
| 雷电防护等级 |  |  | 等级判定依据 |  |  |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 长（m） |  |  | 宽（m） |  |  | 高度（m） |  |  |  | 建筑面积 |  | m² |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部防雷装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设/接闪杆、带、网、线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外天线防直击雷保护性能 |  |  | 天线在LPZ0B防护区内、 基座就近接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外天线基座等连接情况及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 引下线的数量和间距 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防雷接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机房金属幕墙、外窗接地性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结构 |  |  | S型/M型/SM型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总等电位连接带材料规格 |  |  | 铜排、扁钢≥50mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备等电位连接材料规格 |  |  | Fe≥16mm²、Cu≥6mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 环形导体、支架格栅等接地 |  |  | 共用接地系统最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属管道、线槽、桥架等接地 |  |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 静电地板网格支架接地电阻 |  |  | 最短路径接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 光缆金属构件接地 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 14 | 非金属外壳设备屏蔽 | 金属屏蔽网/室 |  |  |
| 15 | 配电箱、柜、盘 | 最短路径接地 |  |  |
| 16 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 17 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 18 | 表面静电电位 | ≤1kV |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 19 | 位置 | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等 |  |  |
|  |  | 穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物 |  |  |
|  |  | 防雷专用屏蔽室屏蔽壳体屏蔽门等 |  |  |
| 20 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 21 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 22 | 屏蔽材质 | QX/T 105-2018，9.1 |  |  |
| 23 | 非金属外壳设备屏蔽情况 | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |
| 24 | 机房电磁兼容性能测试 | 视机房具体要求 |  |  |
| 25 | 线缆敷设形式 | 不宜采用架空线路 |  |  |
| 26 | 埋地长度 | l≥15m且≥ |  |  |
| 27 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 28 | 屏蔽层接地 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 28 | 信息线缆与电力、管线间距 | GB 50343-2012，5.3.4 |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 29 | 布置 |  |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 防护级数和级间配合 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm²/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 铁塔结构形式 |  |  |
| 雷电防护等级 |  |  |  |  | 等级判定依据 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |
| 1 | 铁塔高度 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铁塔塔身规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铁塔塔身连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铁塔离机房距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接闪杆材质规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接闪杆长度 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地线数量 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地线规格 |  |  | GB 50057-2010，5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地装置类型 |  |  | 独立/共用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 填土 |  |  | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气贯通性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 接地电阻 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 土壤电阻率 |  |  | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  |  |  |  |  | — |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

| 等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 16 | 位置 | 进出建筑物的金属管、金属线缆、金属桥架等 |  |  |
| 17 | 结构 | S型/M型/SM型 |  |  |
| 18 | 静电地板支架接地线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 19 | 接地排接地线规格 |  |  |  |
| 20 | 配电柜接地线规格 |  |  |  |
| 21 | UPS柜接地线规格 |  |  |  |
| 22 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 23 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽及综合布线 |  |  |  |  |
| 24 | 位置 | 屏蔽电缆金属屏蔽层、线缆桥架、线槽、线管等 |  |  |
|  |  | 穿入建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽的导电金属物 |  |  |
| 25 | 光缆防雷接地电阻 | GB/T 21431-20023，5.5.3 |  |  |
| 26 | 入户电缆屏蔽层接地电阻 |  |  |  |
| 27 | 入户处电缆桥架接地电阻 |  |  |  |
| 28 | 接地引入线规格 | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |
| 29 | 接地引入线接地电阻 | GB/T 21431-20023，5.5.3 |  |  |
| 30 | 垂直接地汇集线规格 |  |  |  |
| 31 | 垂直接地汇集线接地电阻 |  |  |  |
| 32 | 天馈线屏蔽层接地电阻 |  |  |  |
| 33 | 天馈线屏蔽层接地位置 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 34 | 引下线与电缆、电气设备、其他管线的间距 | GB／T33676-2017，6.7.2 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 35 | 布置 |  |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 防护级数和级间配合 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm²/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 防雷分类 |  |  |  |  | 类别判定依据 |  |  |  | 天气情况 |  |
| 作业区建筑 |  | 长（m） |  |  | 宽（m） |  |  |  | 高（m） |  |  | 建筑面积 | m² |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/接闪带、金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料规格 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装工艺状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网格尺寸 |  |  | 二类:10m×10m或12m×8m等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 支架间距/高度 |  |  | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 类型 |  |  | 自然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 敷设 |  |  | 暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 材料规格 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 数量和间距 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 类型 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测报告（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 布置 | 设计值 |  |  |
| 25 | 材料规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 26 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 27 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 28 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 29 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 30 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 31 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 32 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 罐区接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 33 | 罐体类别 |  |  |  |
|  | 总容积/壁厚 | 设计值 |  | — |
| 34 | 接地材料规格 |  |  |  |
| 35 | 阳极与储罐/连线规格 | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |
| 36 | 接地点数量 | GB 50156-2021，13.2.1 |  |  |
| 37 | 消除人体静电装置（处） | 设计值 |  |  |
| 38 | 接地电阻 |  |  |  |
| 39 | 法兰、胶管、呼吸阀电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 40 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 作业区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 41 | 汽/柴油通气管/CNG/LNG放散管 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5～5.5.5.6 |  |  |
| 42 | 卸油（气、液）管口 |  |  |  |
| 43 | 平行敷设管道跨接 |  |  |  |
| 44 | 油品管道/LFG管道/LNG管道 |  |  |  |
| 45 | 消除人体静电装置（处） | 设计值 |  |  |
| 46 | 脱硫脱水装置/泵和压缩机/气化器 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 48 | 加油机/枪数量 | 设计值 |  |  |
| 49 | 金属法兰/加油（气、液）机/枪 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 50 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

| 磁屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 51 | 位置 |  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 线缆引入方式 |  |  | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 等电位和电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 54 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) |  | Uc (V) | Up (kV) |  | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  | 单项 评定 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

石油库雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油库等级 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  | 天气情况 |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐区、罐体直击雷防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  | 检测结果 | 判定结论 |  |
| 1 | 罐类型 |  |  | 金属/非金属/覆土/洞内罐 |  |  |  | — |  |
| 2 | 类型 |  |  | 自然、专设/接闪杆、带、罐本体等 |  |  |  |  |  |
| 3 | 敷设和位置 |  |  | 独立、罐顶 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接闪器高度 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |
| 7 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 10 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 引下线类型 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |
| 14 | 材料规格 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |
| 17 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |
| 18 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |  |  |  |
| 19 | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 接地装置类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 21 | 布置 | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 22 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 23 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 24 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 25 | 接地装置 | 共用/独立 |  |  |
| 26 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 27 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 28 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 29 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 30 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 储罐区设施接地装置及等电位连 |  |  |  |  |
| 31 | 罐体容积 | 设计值 |  | — |
| 32 | 壁厚（钢制/铝制） | GB 50074-2014，14.2.1～14.2.3 |  | — |
| 33 | 接地点数量/间距 |  |  |  |
| 34 | 浮顶与罐体连接点数量 |  |  |  |
| 35 | 浮顶接地线材料规格 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2 |  |  |
| 36 | 接地线材料规格 | GB 50057-2010，5.3.3 |  |  |
| 37 | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2、6.6.3.1.3 |  |  |
| 38 | 通气装置阻火器 | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |
| 39 | 消除人体静电装置（处） | GB 50074-2014，14.3 |  |  |
| 40 | 少于5根螺栓法兰盘跨接 | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |
| 41 | 管道间距小于10cm管道跨接 | GB/T 32937-2016，6.3.4 |  |  |
| 42 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 43 | 储罐接地电阻 | GB 50074-2014，14.2.2 |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

| 装卸区槽车栈台等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 44 | 管道进入点 | GB 50074-2014，14.2.11 |  |  |
| 45 | 平行管道间距小于10cm跨接 | GB 50074-2014，14.2.12 |  |  |
| 46 | 少于5根螺栓法兰盘跨接 | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |
| 47 | 消除人体静电装置（处） | GB 50074-2014，14.3 |  |  |
| 48 | 铁路罐车的铁轨/鹤管/栈桥/管道 | GB 50074-2014，14.3.6、14.3.7 |  |  |
| 49 | 连接罐车/船舶和灌桶防静电装置 | GB 50074-2014，14.3.14 |  |  |
| 50 | 接地线材料规格 | 设计值 |  |  |
| 51 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 其他设施等电位连接 |  |  |  |  |
| 52 | 工艺管道 | 始端、末端、分支处以及直线段接地 |  |  |
| 53 | 室外监控设备接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 54 | 灯杆、监控杆接地电阻 |  |  |  |
| 55 | 接地线材料规格 |  |  |  |
| 56 | 工艺管道接地电阻 |  |  |  |
| 57 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 58 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 59 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 60 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 61 | 控制、信号线金属屏蔽管 | GB/T 32937-2016，6.3.1 |  |  |
| 62 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 63 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 64 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

石油库雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 65 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) |  | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) |  |  | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油性质 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮顶罐直击雷防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 罐体名称、类型 |  |  | 设计值、金属（非金属） |  |  |  |  |  | — |
| 2 | 材质规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊接和防腐 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 引下线数量 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料规格 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气贯通性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地装置类型 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地装置形式 |  |  | 共用/独立/混合 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 焊接和防腐 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电气贯通性能 |  |  | GB/T21431-2023，5.5.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 接地电阻 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 土壤电阻率 |  |  | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  |  |  |  |  | — |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）

| 罐体和附件接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 18 | 罐体容积 | 设计值 |  | — |
| 19 | 接地点数量/间距（m） |  |  |  |
| 20 | 浮顶与罐体连接点数量 |  |  |  |
| 21 | 浮顶接地线材料规格 |  |  |  |
| 22 | 接地线材料规格 |  |  |  |
| 23 | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 | GB/T 32937-2016，6.6.3.1.2，6.6.3.1.3 |  |  |
| 24 | 通气装置阻火器 | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |
| 25 | 消除人体静电装置（处） | 设计值 |  |  |
| 26 | 控制、信号线设备管屏蔽 | GB/T 32937-2016，6.3.1 |  |  |
| 27 | 少于5根螺栓法兰盘 | GB/T 32937-2016，6.3.5 |  |  |
| 28 | 管道间距小于10cm管道 | GB/T32937-2016，6.3.4 |  |  |
| 29 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 30 | 储罐接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 31 | 电气连接性能 | 回路电阻值≤1Ω |  |  |
| 32 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 33 | 位置 | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 34 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 35 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 36 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 37 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 38 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 39 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) |  | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 输气站和阀室 |  |  |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 防雷分类 |  |  |  |  | 类别判定依据 |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 建筑信息 |  | 长（m） |  |  | 宽（m） |  |  |  | 高度（m） |  |  | 建筑面积 |  | （m²） |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |  |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设/接闪杆、带、网、线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防反击距离 |  |  | ≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网格尺寸 |  |  | 二类:10m×10m或12m×8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 固定支架的间距 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 16 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 17 | 材料规格 | 设计值 |  |  |
| 18 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 19 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 20 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 21 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 22 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 23 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 24 | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 25 | 固定支架的间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.7 |  |  |
| 26 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 27 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 28 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 29 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 30 | 焊接和防腐 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 31 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 32 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 33 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 34 | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 36 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 37 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 38 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 39 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 40 | 屏蔽层接地 | 接地 |  |  |
| 工艺装置区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 41 | 位置 | 接地端子板 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
| 42 | 接地端子板材料规格 | 设计值 |  |  |
| 43 | 接地干线材料、规格 |  |  |  |
| 44 | 连接线材料、规格 |  |  |  |
| 45 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 46 | 管线法、兰盘跨接 | GB 50057-2010，4.2.2 |  |  |
| 47 | 金属管道跨接及接地 |  |  |  |
| 48 | 长金属物跨接状况 |  |  |  |
| 49 | 消除人体静电装置（处） | 设计值 |  |  |
| 50 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 51 | 工艺区设备等电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 52 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |  |
| 53 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户外装置场所接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/接闪杆、带、线、金属本体 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料规格 |  |  | GB 50650，6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |
| 户外装置场所引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 类型 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷/组合 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 材料规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防接触电压 和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 19 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 20 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 21 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 22 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 23 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 24 | 焊接 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 25 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 26 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 27 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 28 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 29 | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
| 30 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 31 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 32 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 33 | 线缆引入方式 | 架空/沿屋面/沿女儿墙/埋地 |  |  |
| 34 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 35 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 36 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 炉区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 37 | 壁厚（mm） | 设计值 |  |  |
| 38 | 接地引下线装置数量/间距（m） | GB 50650-2011，5.1 |  |  |
| 39 | 接地引下线装置材料规格 |  |  |  |
| 40 | 混凝土框架与炉体 |  |  |  |
| 41 | 金属框架与炉体 |  |  |  |
| 42 | 引下线装置冲击接地电阻 |  |  |  |
| 43 | 等电位连接性 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 44 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 塔区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 45 | 塔名称 | 设计值 |  | — |
| 46 | 壁厚 |  |  |  |
| 47 | 接地引下线装置数量/间距 | GB 50650-2011，5.2 |  |  |
| 48 | 接地引下线装置材料规格 | 设计值 |  |  |
| 49 | 混凝土框架与塔体连接 | GB 50650-2011，5.2 |  |  |
| 50 | 金属框架与炉体连接 |  |  |  |
| 51 | 平台金属栏杆连接 |  |  |  |
| 52 | 塔上放空管连接 |  |  |  |
| 53 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 54 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 静设备区设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 55 | 设备名称 | 设计值 |  | — |
| 56 | 金属静设备壁厚 |  |  |  |
| 57 | 接地引下线装置数量/间距 | GB 50650-2011，5.3 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 接地引下线装置材料规格 | 设计值 |  |  |
| 59 | 静设备上放空管 | GB 50057-2010，4.2.1 |  |  |
| 60 | 平台金属栏杆 | GB 50650-2011，5.3 |  |  |
| 61 | 非金属或壁厚＜4mm静设备防护情况 |  |  |  |
| 62 | 冲击接地电阻 |  |  |  |
| 63 | 等电位连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 64 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 机器设备区接闪装置 |  |  |  |  |
| 65 | 接闪器类型 | 专设/接闪杆、网、线 |  |  |
| 66 | 高度 | 设计值 |  |  |
| 67 | 材料规格 |  |  |  |
| 68 | 网格尺寸 | 一、二类:分别≤5m×5m、10m×10m等 |  |  |
| 69 | 保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 70 | 电气连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 71 | 安装工艺 | GB 50601-2010，6.1.2 |  |  |
| 机器设备区引下装置 |  |  |  |  |
| 72 | 类型 | GB/T 21431-2023，5.5.2.1 |  |  |
| 73 | 数量 | GB/T 32937-2016，6.2 |  |  |
| 74 | 材料规格 |  |  |  |
| 75 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 76 | 防接触电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 77 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 78 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 机器设备区接地装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 79 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 80 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 81 | 材料和规格 | GB 50601-2010，4.1.2 |  |  |
| 82 | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 83 | 焊接 | GB 50650-2011，6.3 |  |  |
| 84 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 85 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 86 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 87 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8.1 |  |  |
| 88 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9.1 |  |  |
| 89 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 90 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 机器设备区等电位连接 |  |  |  |  |
| 91 | 连接设备（数量） | 设计值 |  |  |
| 92 | 连接导体规格 | GB 50057-2010，5.2.1、5.1.1、5.1.2 |  |  |
| 93 | 等电位连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 94 | 跨接性能 |  |  |  |
| 95 | 安装工艺 | GB 50601-2010，7.1.2 |  |  |
| 96 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 罐区区等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 97 | 罐名称 | 设计值 |  | — |
| 98 | 罐类别/数量 |  |  |  |
| 99 | 单罐体容积（m³） |  |  | — |
| 101 | 壁厚 |  |  |  |
| 102 | 接地点数量/间距 | GB 50650-2011，5.5.1 |  |  |
| 103 | 等电位连接材料规格 | GB 50057-2010，5.1 |  |  |
| 104 | 浮顶接地线材料规格 | GB/T 32937-2016，6.6.3 |  |  |
| 105 | 电气连接性能 |  |  |  |
| 106 | 安装工艺 | GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2 |  |  |
| 107 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 可燃气液体装卸站接闪装置 |  |  |  |  |
| 108 | 装卸棚站名称 | 设计值 |  | — |
| 109 | 接闪器类型 | GB 50650-2011，5.6 |  |  |
| 110 | 高度 | 设计值 |  |  |
| 111 | 保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 112 | 敷设和位置 | 明敷/棚架顶部 |  |  |
| 113 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |
| 114 | 网格尺寸 | ≤10m×10m或12m×8m |  |  |
| 115 | 材料规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |
| 116 | 固定支架间距和高度 | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |
| 117 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 118 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
| 119 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 120 | 警示牌/标识 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 可燃气液体装卸站引下装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 121 | 类型 | GB 50650-2011，5.6 |  |  |
| 122 | 数量/间距 | ≥2处/≤18 |  |  |
| 123 | 材料规格 | GB 50650-2011，6.2 |  |  |
| 124 | 断接卡设置和保护措施 | GB 50650-2011，6.2 |  |  |
| 125 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 126 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 127 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 128 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 129 | 等电位连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 130 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 可燃气液体装卸站接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 131 | 露天装卸场所设备名称 | 设计值 |  | — |
| 132 | 金属构架接地 | GB 50057-2010，4.2.2 |  |  |
| 133 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 134 | 接地点数量 | 设计值 |  |  |
| 135 | 可燃气体输送管道 | GB 50650-2011，5.6 |  |  |
| 136 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 137 | 安装工艺 | GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2 |  |  |
| 138 | 等电位连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 139 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 粉、粒料桶仓接闪装置 |  |  |  |  |
| 140 | 非金属/金属桶仓名称 | 设计值 |  | — |
| 141 | 桶仓容积 |  |  | — |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 壁厚 | ≥4mm |  |  |
| 143 | 接闪器类型 | GB 50650-2011，6.1 |  |  |
| 144 | 高度 | 设计值 |  | — |
| 145 | 保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 146 | 敷设和位置 | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |
| 147 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |
| 148 | 接闪网格尺寸 | ≤10m×10m或12m×8m |  |  |
| 149 | 材料规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |
| 150 | 固定支架间距和高度 | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |
| 151 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 152 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 153 | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023，5.5.1.14 |  |  |
| 粉、粒料桶仓引下线装置 |  |  |  |  |
| 154 | 类型 | 自然/专设 |  | — |
| 155 | 数量/间距 | 设计值 |  |  |
| 156 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.3.1、5.3.3～5.3.5 |  |  |
| 157 | 断接卡设置和保护措施 | GB 50650-2011，6.2 |  |  |
| 158 | 防接触电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 159 | 固定支架间距和高度 | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |
| 160 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 161 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |
| 162 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 163 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 164 | 引下线接地电阻 | GB/T 32937-2016，6.7.1 |  |  |
| 165 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 粉、粒料桶仓接地装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 166 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 167 | 接地点数量/间距 | GB 50650-2010，5.7 |  |  |
| 168 | 接地线材料规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 169 | 呼吸阀接地 | 设计值 |  |  |
| 170 | 呼吸阀保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 171 | 消除人体静电装置（处） | — |  |  |
| 172 | 电气连接性能 | GB/T 32937-2016，6.6.2 |  |  |
| 173 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 174 | 安装工艺 | GB 50601-2010，5.1.2 |  |  |
| 175 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 176 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 框架管架和管道接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 177 | 立柱管道连接件材料规格 | 设计值 |  |  |
| 178 | 立柱管道连接件高度/数量/间距 |  |  |  |
| 179 | 爬梯、电缆支架、栏杆接地情况 | GB 50650-2011，5.8 |  |  |
| 180 | 管道等电位连接 |  |  |  |
| 181 | 平行敷设金属管道 |  |  |  |
| 182 | 输送可燃介质管道防雷电感应 |  |  |  |
| 183 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 184 | 安装工艺 | GB 50601-2010，5.1.2、7.1.2 |  |  |
| 185 | 等电位连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 186 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 187 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 冷却塔（双曲线塔）接闪装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 188 | 敷设形式 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 189 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 190 | 接闪网格 | GB 50650-2011，5.9.1 |  |  |
| 191 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
| 192 | 安装工艺 | GB50601-2010，6.1.2 |  |  |
| 冷却塔（自然通风开放式、机械鼓风逆流式、机械抽风逆流式塔）接闪装置 |  |  |  |  |
| 193 | 接闪网格 | GB 50650-2011，5.9.1 |  |  |
| 194 | 接闪器安装方式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
| 195 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 196 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 197 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 198 | 安装工艺 | GB 50601-2010，6.1.2 |  |  |
| 冷却塔引下装置 |  |  |  |  |
| 199 | 敷设形式 | 明设/暗敷/混合敷 |  |  |
| 200 | 材料规格 | GB50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 201 | 数量/间距 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 202 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
| 203 | 安装工艺 | GB 50601-2011，6.1.2 |  |  |
| 204 | 固定支架的垂直拉力 | ≥49N拉力，且牢固，不应松动、脱落 |  |  |
| 205 | 电气连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 冷却塔接地装置 |  |  |  |  |
| 206 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 207 | 接地线材料及规格 | GB 50057-2010，5.3.1 |  |  |
| 208 | 接地线数量 | 设计值 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 钢梯、水管 | GB 50650-2011，5.9 |  |  |
| 210 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 211 | 安装工艺 | GB50601-2010，5.1.2 |  |  |
| 212 | 焊接 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 213 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 214 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 215 | 电气贯通性能 | GB/T21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 216 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 217 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 218 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 烟囱和火炬接闪装置 |  |  |  |  |
| 219 | 接闪器类型 | GB 50650-2011，6.1 |  |  |
| 220 | 数量 | 设计值 |  |  |
| 221 | 敷设和位置 |  |  |  |
| 222 | 高度 |  |  |  |
| 223 | 保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 224 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 225 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 226 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 227 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.1.10.1 |  |  |
| 烟囱和火炬引下装置 |  |  |  |  |
| 228 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
| 229 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |
| 230 | 数量/间距 | GB 50650-2011，5.10 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
| 232 | 安装工艺 | GB 50601-2010，6.1.2 |  |  |
| 233 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 234 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 烟囱和火炬接地装置 |  |  |  |  |
| 235 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 236 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 237 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 238 | 焊接 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 239 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 240 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 241 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 242 | 共用接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 243 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 244 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 245 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 户外排放设施（放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管）安全措施 |  |  |  |  |
| 246 | 排放爆炸性气体 | 设计值 |  | — |
| 247 | 阻火器/数量 | 应设计安装阻火器/— |  |  |
| 248 | 管帽/数量 | 应设计安装管帽/— |  |  |
| 249 | 阻火器、管帽 | GB 50650-2011，5.11 |  |  |
| 250 | 与雷电防护装置相连 |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 非金属排放设施防护 | GB 50650-2011，5.11 |  |  |
| 252 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |
| 253 | 安装工艺 | GB50601-2010，5.1.2 |  |  |
| 254 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 255 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯 |  |  |  |  |
| 256 | 灯具高度 | 设计值 |  |  |
| 257 | 防爆措施 |  |  |  |
| 258 | 电器设备金属外壳、保护罩 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 259 | 接地材料规格 | GB 50057-2010，5.4 |  |  |
| 260 | 线缆屏蔽方式 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 261 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
| 262 | 等电位连接性能 | GB/T 32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 263 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 264 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽及综合布线 |  |  |  |  |
| 265 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 266 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 267 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 268 | 屏蔽层 | GB 50650-2011，5.12 |  |  |
| 269 | 等电位和电气连接性能 | GB/T32937-2016，6.7.3 |  |  |
| 270 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 271 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |
| 1 | 类型 |  |  | 自然、专设、混合/接闪杆、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料规格 |  |  | GB 50057-2010，5.2.1～5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装工艺状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 类型 |  |  | 自然/专设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 敷设 |  |  | 明敷/暗敷/组合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 材料规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 18 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |
| 19 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 20 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 21 | 布置 | 建筑基础地网 |  |  |
|  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |
| 22 | 材料和规格 | GB/T21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 23 | 焊接 | GB/T21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 24 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 25 | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
| 26 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 27 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 28 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 29 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 30 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 生产区金属设施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 31 | 泵和压缩机 | GB/T 32937-2016，6.6.3.5 |  |  |
| 32 | 液位计及压力表 |  |  |  |
| 33 | 可燃气体检测及泄漏报警装置 |  |  |  |
| 34 | 消防设备 |  |  |  |
| 35 | 金属法兰跨接 |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 磅秤 | GB/T 32937-2016，6.6.3.5 |  |  |
| 37 | 卸气（液）管口、放散管 |  |  |  |
| 38 | 平行敷设管道跨接 |  |  |  |
| 39 | 消除人体静电装置（处） |  |  |  |
| 40 | 加液枪/残液枪/装瓶枪 |  |  |  |
| 41 | 高杆灯接地 | GB/T21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 42 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 储罐区、罐装区罐体施接地及等电位连接 |  |  |  |  |
| 43 | 储罐名称、数量 | 设计值 |  | — |
| 44 | 阳极与储罐连线规格 | Cu/截面≥16mm² |  |  |
| 45 | 消除人体静电装置（处） | 设计值 |  |  |
| 46 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 47 | 法兰、胶管连接性能 | GB/T 32937-2016，6.6.3.5 |  |  |
| 48 | 其他设施接地 | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 49 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 50 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 51 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 52 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 53 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 54 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 55 | 布置 |  |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 防护级数和级间配合 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) |  | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 防雷分类 |  |  |  | 类别判定依据 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 长（m） |  |  | 宽（m） |  |  | 高度（m） |  |  | 建筑面积 |  | m² |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网格尺寸 |  |  | 一、二类：分别5m×5m、10m×10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 间隔距离 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 等电位连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 支架间距/高度 |  |  | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 固定支架的垂直拉力 |  |  | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 防侧击措施 |  |  | 防护起始高度（m）45m/60m起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金属网物与防雷装置的连接状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 引下装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 15 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 16 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 17 | 材料规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 18 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 19 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 20 | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |
| 21 | 防接触电压和 旁侧闪络电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 22 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 23 | 间隔距离 | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |
| 24 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 25 | 电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |
| 26 | 固定支架的间距 | ≤1m |  |  |
| 27 | 固定支架的垂直拉力 | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 28 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 29 | 布置 | 建筑基础地网/A型/B型 |  |  |
| 30 | 材料和规格 | GB/T21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 31 | 焊接 | GB/T21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 32 | 防腐措施 | 热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 33 | 防跨步电压措施 | GB/T21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 34 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 35 | 间隔距离 | GB/T21431-2023，5.5.3.7 |  |  |
| 36 | 共用接地 | GB/T21431-2023，5.5.3.8 |  |  |
| 37 | 电气贯通性能 | GB/T21431-2023，5.5.3.9 |  |  |
| 38 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023附录F2.1 |  | — |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 39 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 分开的建筑物之间的连接线路 |  |  |
| 40 | 线缆引入方式 | 架空/埋地 |  |  |
| 41 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 42 | 进出建筑物的管道 | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 43 | 瓦斯抽放站电缆埋地（m） | ≥15m |  |  |
| 44 | 等电位和电气连接性能 | QX/T 150-2011，5.2.6 |  |  |
| 45 | 瓦斯抽放金属管道壁厚 | 设计值 |  |  |
| 46 | 管道跨接 | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 47 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 防雷等电位连接 |  |  |  |  |
| 48 | 位置 | 接地端子板 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处地下室、地面层处的金属体、进入LPZ1区内系统和进出LPZ1区处架空管道、桥架 |  |  |
|  |  | 内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物 |  |  |
| 49 | 端子板材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 50 | 接地干线材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 54 | 接地干线连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 51 | 结构 | S型/M型/SM型 |  |  |
| 52 | 等电位连接性能 | QX/T 150-2011，5.2.6 |  |  |
| 53 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 矿井长金属管道、金属设施、接触网接地与等电位连接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 54 | 金属管道的平行交叉净距 | GB/T 21431-2023，5.5.5.1 |  |  |
| 55 | 跨接间距及材料规格 | GB 50057-2010，5.1.2 |  |  |
| 56 | 地面引入、出矿井的金属设施接地点数量 | 设计值 |  |  |
| 57 | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳 | QX/T 150-2011，5.2.6 |  |  |
| 58 | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距 | 设计值 |  |  |
| 59 | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω） |  |  |  |
| 60 | 接触网接地电阻 |  |  |  |
| 61 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 62 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 矿井长金属管道、金属设施磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 63 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
|  |  | 分开的建筑物之间的连接线路 |  |  |
| 64 | 线缆引入方式 | 架空/埋地 |  |  |
| 65 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 66 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 67 | 管道跨接 | GB 50057-2010，4.2.3 |  |  |
| 68 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |
| 69 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 70 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观景平台接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |  |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/杆、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装位置 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 附着 |  |  | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 警示牌/标识数目 |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防接触和旁侧闪络措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防跨步电压措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地电阻 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 土壤电阻率 |  |  | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  |  |  |  |  | — |  |
| 观景平台护栏防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 护栏材质 |  |  | 金属/非金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 接地点数 |  |  | ≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 接地点间距 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 警示牌/标识数目 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 18 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
| 19 | 防接触措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 20 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 游道接闪装置 |  |  |  |  |
| 21 | 安装位置 | 应急避雷亭/树冠/其他 |  |  |
| 22 | 数量 | ≥2处 |  |  |
| 23 | 保护范围 | 有效覆盖 |  |  |
| 24 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |
| 25 | 警示牌/标识数目 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 26 | 固定支架的垂直拉力（N） | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |
| 27 | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023，5.5.1.4 |  |  |
| 28 | 附着 | 不应附着电气、通信、信号或其他线路 |  |  |
| 游道引下装置 |  |  |  |  |
| 29 | 类型 | 自然/专设 |  |  |
| 30 | 敷设 | 明敷/暗敷/组合 |  |  |
| 31 | 数量和间距 | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |
| 32 | 断接卡 | GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7 |  |  |
| 33 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |
| 34 | 防接触和旁侧闪络措施 | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |
| 35 | 支架间距/高度 | 0.5m～1.0m/≥0.15m |  |  |
| 36 | 固定支架的垂直拉力（N） | 施加49N的垂直拉力，且牢固， 不应松动、脱落 |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 安装工艺和现状 | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |
| 38 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 游道接地装置 |  |  |  |  |
| 39 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 40 | 布置 | A型或B型 |  |  |
| 41 | 材料和规格 | GB/T21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 42 | 焊接 | GB/T21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 43 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 44 | 防跨步电压措施 | GB/T21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 45 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 46 | 接地电阻 | GB/T21431-2023，5.5.3.10 |  |  |
| 47 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 游道防护措施 |  |  |  |  |
| 48 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
| 49 | 接地点数 | ≥2处 |  |  |
| 50 | 接地点间距 | 设计值 |  |  |
| 51 | 警示牌/标识数目 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 52 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
| 53 | 防接触措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 54 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 古树名木接闪装置 |  |  |  |  |
| 55 | 设置位置 | 树冠/树木附近 |  |  |
| 56 | 接闪杆高于树冠的高度 | 设计值 |  |  |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 抱箍数量 | 设计值 |  |  |
| 58 | 抱箍材料规格 |  |  |  |
| 59 | 独立接闪杆距离树干距离 | ≥3m |  |  |
| 60 | 防接触和跨步电压措施 | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |
| 61 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
| 古树名木引下装置 |  |  |  |  |
| 62 | 敷设形式 | 明敷/暗敷/绝缘保护敷设 |  |  |
| 63 | 材料规格 | GB 50057-2010，5.3.1、5.3.3～5.3.5 |  |  |
| 64 | 断接卡 | GB 50057-2010，5.3.6、5.3.7 |  |  |
| 65 | 与接闪器、接地装置连接方式 | 焊接/螺栓连接 |  |  |
| 66 | 紧固螺栓 | 跨接 |  |  |
| 67 | 与接闪器、接地装置连接处预留长度 | 设计值 |  |  |
| 68 | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
| 古树名木接地装置 |  |  |  |  |
| 69 | 类型 | 自然/人工/混合 |  |  |
| 70 | 布置 | A型/B型 |  |  |
| 71 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |
| 72 | 焊接 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 73 | 防腐措施 | 热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 74 | 防跨步电压措施 | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |
| 75 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 76 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 77 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |

旅游景区雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 判定结论 |  |  |
| 78 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面mm2/长度m) | PE线 (截面mm2/长度m) |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 风塔名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶片接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  |  | 判定标准及要点 |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |
| 1 | 形式 |  |  |  | GB/T 36490-2018，6.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  | GB/T 36490-2018，6.1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料规格 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 叶片雷击计数器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 叶片A/kA |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 读卡时间 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 品牌型号 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片数据 |  |  |  |  | — |
| 5 | 叶片B/kA |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 读卡时间 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 品牌型号 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片数据 |  |  |  |  | — |
| 6 | 叶片C/kA |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 读卡时间 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 品牌型号 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片编码 |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 卡片数据 |  |  |  |  | — |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 叶片引下线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| 7 | 形式 | GB/T 36490-2018， 6.1.2.1 |  |  |
| 8 | 长度 | 设计值 |  |  |
| 9 | 材料规格 | GB/T 36490-2018， 6.1.2.1.1 |  |  |
| 10 | 与叶尖电气导通性 | 过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
| 11 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 机舱接闪器 |  |  |  |  |
| 12 | 数量 | GB/T 36490-2018，6.2.1.2 |  |  |
| 13 | 材料规格 | 设计值 |  |  |
| 14 | 安装工艺 | GB/T 36490-2018，6.2.1.2.3 |  |  |
| 15 | 防腐措施 |  |  |  |
| 16 | 垂直拉力 |  |  |  |
| 机舱引下线 |  |  |  |  |
| 17 | 形式 | GB/T 36490-2018，6.1.2.1 |  |  |
| 18 | 长度 | 设计值 |  |  |
| 19 | 材料规格 | GB/T 36490-2018，6.1.2.1.1 |  |  |
| 20 | 叶片根部法兰与引下线电气导通性 | 过渡电阻≤0.24Ω |  |  |
| 21 | 引下线与接闪器的电气导通性 |  |  |  |
| 22 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |
| 23 | 材料规格 | GB/T 36490-2018 6.3.1.2 |  |  |
| 24 | 工艺与现状 | GB/T 36490-2018 6.3.1.3 |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 防腐措施 | GB/T 36490-2018 6.3.1.2 |  |  |
| 26 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 27 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  |  |
| 等电位连接 |  |  |  |  |
| 28 | １＃叶片变桨轴承旁路 | 过渡电阻≤0.24Ω （不适用于间隙旁路） |  |  |
| 29 | ２＃叶片变桨轴承旁路 |  |  |  |
| 30 | ３＃叶片变桨轴承旁路 |  |  |  |
| 31 | 主轴承旁路 |  |  |  |
| 32 | 偏航轴承旁路 |  |  |  |
| 33 | 第一段与第二段塔段等电位跨线 |  |  |  |
| 34 | 第二段与第三段塔段等电位跨线 |  |  |  |
| 35 | 第三段与第四段塔段等电位跨线 |  |  |  |
| 36 | 第四段与第五段塔段等电位跨线 |  |  |  |
| 37 | 水泥基础塔架及其他形式与塔筒连接跨线 |  |  |  |
| 38 | 材料规格 | GB/T 36490-2018 6.4.1.2 |  |  |
| 39 | 安装工艺和现状 | GB/T 36490-20186.4.2.1、6.4.2.3 |  |  |
| 40 | 石墨/低阻抗导体电气导通性 | GB/T 36490-2018 6.4.2.4 |  |  |
| 41 | 设备、构架、爬梯等与接地装置电气导通性 | GB/T 36490-2018 6.4.2.5 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

| 电涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 判定结论 |  |
| 46 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) |  | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) |  | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  |  | 点位图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电规模 |  |  | 防雷分类 |  |  | 类别判定依据 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 光伏阵列 |  |  |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  | 检测结果 |  | 判定结论 |  |
| 1 | 类型和方式 |  |  | 自然、专设、混合/接闪杆、太阳能板外框金属本体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 敷设和位置 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3/本体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 等电位连接 |  |  | 铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保护范围 |  |  | 有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 敷设 |  |  | 明敷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 材料规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 数量和间距 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 类型 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 布置 |  |  | A型/B型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 材料规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防跨步电压措施 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

| 编号 | 检测内容 | 判定标准及要点 | 检测结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 焊接 | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |
| 20 | 防腐措施 | 热镀锌/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |
| 21 | 电气贯通性能 | GB/T21431-2023，5.5.3.9.1 |  |  |
| 22 | 填土 | 无沉陷，埋设深度≥0.5m，且＞冻土层 |  |  |
| 23 | 接地电阻 | 设计值 |  |  |
| 24 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2023，附录F2.1 |  | — |
| 等电位连接 |  |  |  |  |
| 25 | 位置 | 总等电位 |  |  |
|  |  | 进入LPZ1区处总等电位 |  |  |
|  |  | 接地干线 |  |  |
|  |  | 内部设备、管道等主要金属物，电梯轨道等大尺寸导电物 |  |  |
|  |  | 电子系统的所有外露导电物(内PE排、配电柜、UPS、设备外壳、线缆屏蔽、线架线槽、地板支架、门窗隔断) |  |  |
|  |  | 线缆敷设情况（架空/埋地） |  |  |
| 26 | 结构 | S型/M型/SM型 |  |  |
| 27 | 材料和规格 | GB/T 21431-2023，5.5.5.3 |  |  |
| 28 | 连接工艺 | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |
| 29 | 跨接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |
| 30 | 等电位连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |
| 31 | 接地基准点（ERP）接地性能 | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |
| 磁屏蔽 |  |  |  |  |
| 32 | 位置 | 屋顶金属表面和金属门窗框架等 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆金属屏蔽层 |  |  |
| 33 | 线缆引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 34 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
| 35 | 等电位和电气连接性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |
| 35 | 电气贯通性能 | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

| 涌保护器（SPD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测内容 |  |  | 判定标准及要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 判定结论 |  |
| 36 | 布置 |  |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气电子设备处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空线引入、其他位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 电气连接性能 （Ω） |  | a:Iimp b:In (kA) | Uc (V) |  | Up (kV) | 检 测 对 象 | 压敏 电压 (VV) |  | 泄漏 电流 (μA) | 绝缘 电阻 (MΩ) | 进线 (截面积mm2/长度m) |  | PE线 (截面积mm2/长度m) | 判定结论 |
| 1 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 位置 |  |  |  |  | □a □b |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

附表a

接地电阻测试表

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  | 点位图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测点名称 |  |  | 连接材料和规格（mm/mm²） | 设计值（Ω） | 测量值（Ω） | 判定结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |

等电位和电气连接、电气贯通性能测试表

附表b

| 单体编号 |  |  | 单体名称 |  |  | 点位图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点/检测点名称 |  | 连接导体材料规格 (mm/mm2) |  | 连接工艺 | 设计值（Ω） | 测量值（Ω） | 判定结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置安全问题隐患现场照片及说明

| 编号 | 隐 患 照 片 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件

附页

附检测现场照片1-2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入境，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张，清晰可见检测状态和检测项目（如不允许使用照相电子设备的，可以不附现场作业照片）。